## Лист1
Ефект от намаляване на напрежението на Раней 3 на ПС І-ви подем Сливо поле с 10%
Замерван е мотор АВВ с номинални параметри:
| SQRT(3) | U | I | COS(F) | P | Q | S | F=ACOS(COS(F)) | SIN(F) | КПД | Ном.конс.мощност | Коеф.на натоварване
|  | КV | A |  | KW | KVAR | KVA |  |  |  | KW | Кн
| 1.7321 | 6 | 20 | 0.82 | 160 | 118.9635 | 207.8461 | 0.60939 | 0.57236 | 0.93878 | 170.4338 | 85.8%
Регулирането се наложи, защото работното напрежение беше с 10 % над номиналното и искахме да оптимизираме работата на мотора.
Да работи в условия най-близки до тези, за които е проектиран.
| SQRT(3) | U | I | COS(F) | P | Q | S | F=ACOS(COS(F)) | SIN(F) | Ia | Ir | I
|  | КV | A |  | KW | KVAR | KVA |  |  | A | A | A
След регулиране на U | 1.7321 | 5.98 | 18.1 | 0.78 | 146.2295 | 117.3172 | 187.4737 | 0.67613 | 0.62578 | 14.118 | 11.3266 | 18.1
Преди регулиране на U | 1.7321 | 6.58 | 17.5 | 0.73 | 145.5953 | 136.3106 | 199.4457 | 0.75247 | 0.68345 | 12.775 | 11.9603 | 17.5
Промяна в параметрите в % |  | -10.0334 | 3.3149 | 6.4103 | 0.43368 | -16.1897 | -6.3859 |  |  | 9.5127 | -5.5949
Ефекти от регулирането:
1.Снижаване на напрежението с 10 % и работа на АСД с номинално напрежение.
2.Пълният ток е нараснал с 3 %.
3.Фактора на мощността COS(F) е нараснал с 6 %.
4.Реактивната мощност е паднала с 16 % , а пълната мощност с 6 %.
5.Активната мощност се е запазила, тъй като товарът е един и същ. КПД на мотора в случая се запазва.
6.Активния ток е нараснал с 10 %, докато реактивния е паднал с 6 %.
| Вектори на мощностите | [8 empty] | Вектори на токовете
Q,KVAR
[7 empty] | Ir | I
[6 empty] | 136 | 11.3266 |  | 18.1 | След регулирането
|  | S,KVAR | 199
[10 empty] | COS(F) | 0.78
[8 empty] | Ia | 14.118
187
[6 empty] | 117 | Ir | I | 17.5
[7 empty] | 11.9603 |  |  | Преди регулирането
[10 empty] | COS(F) | 0.73
[8 empty] | Ia | 12.775
|  |  | 146 |  | P,KW
ИЗВОДИ:
Основния ефект е подобряване на естествения фактор на мощността поради по-малко намагнитване на статорния и роторния пакет.
Общия ток нараства за сметка на пада на напрежението.
Намаляват загубите в стоманата и нарастват загубите в медта на електромотора.
Мероприятието е приложимо за мотори, които работят с по-малко натоване и имат запас от мощност.