## Sheet1
ЕНЕРГИЙНО ЗАМЕРВАНЕ НА ПОМПЕН АГРЕГАТ
Обект:ПС І-ви подем Сливо поле
ПА № | 2 | 5 | 7 | 15 | 16 | 18 | 19
Налягане,м | 50 | 50 | 49 | 50 | 60 | 50 | 50
Дебит,л/с | 350 | 350 | 290 | 170 | 280 | 50 | 50
Работен ток,A
Ia | 40 | 38 | 39 | 24 | 34 | 85 | 85
Ib | 40 | 39 | 39 | 24 | 34 | 85 | 85
Ic | 40 | 37 | 39 | 24 | 34 | 85 | 85
Iср | 40 | 38 | 39 | 24 | 34 | 85 | 85
Работно напрежение,V
Ua | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 400 | 400
Ub | 6500 | 6500 | 6700 | 6700 | 6700 | 400 | 400
Uc | 6500 | 6500 | 6600 | 6600 | 6600 | 400 | 400
Uср | 6500 | 6500 | 6600 | 6600 | 6600 | 400 | 400
Фактор на мощността
COS(F)a | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
COS(F)b | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
COS(F)c | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88
COS(F)ср | 0.85 | 0.85 | 0.88667 | 0.88667 | 0.88667 | 0.88667 | 0.88667
Годишна използваемост,ч | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Мощност,КW=1.73*U*I*COS(F) | 382.33 | 363.2135 | 394.8344 | 242.975 | 344.2146 | 52.1537 | 52.1537
Годишна консумация,хKWh | 1146.99 | 1816.0675 | 789.6689 | 728.9251 | 1032.6439 | 156.4612 | 156.4612
Годишната консумация на изследваните ПА е значително над 100 х. KWh
следователно те са перспективни кандидати за обновяване.

## Sheet2
ЕНЕРГИЙНО ЗАМЕРВАНЕ НА ПОМПЕН АГРЕГАТ
Обект: ПС І-ви подем Сливо поле
2.Проверка за дебаланс на ПА - напорен водопровод
№ ПА | Низм. | Qизм. | Нп | Qп | Ннеобх. | Qнеобх. | Дебаланс | Н % | Q %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| м | л/с | м | л/с | м | л/с
ПА2 | 50 | 350 | 90 | 366 | 65 | 240 | 12.1795 | 80 | 4.5714
ПА5 | 50 | 350 | 88 | 250 | 65 | 240 | 12.1795 | 76 | -28.5714
ПА7 | 49 | 290 | 88 | 250 | 65 | 120 | 82.1795 | 79.5918 | -13.7931
ПА15 | 50 | 170 | 77 | 120 | 65 | 120 | 8.9744 | 54 | -29.4118
ПА16 | 60 | 280 | 77 | 250 | 65 | 240 | 7.6923 | 28.3333 | -10.7143
ПА18 | 50 | 50 | 65 | 44 | 65 | 120 | -67.9487 | 30 | -12
ПА19 | 50 | 50 | 65 | 44 | 65 | 200 | -80.7692 | 30 | -12
Общия дебаланс на ПА се изчислява по формулата: |  |  |  |  | (8) = ((2)*(3)/(6)*(7)-1)*100
Дебалансът на ПА 7; 18 и 19 е над допустимият.
% дебаланс по напор/дебит се изчислява по формулите:
1.За напор: |  |  |  |  | (9) = ((4)/(2)-1)*100 |  | %
2.За дебит: |  |  |  |  | (10) = ((5)/(3)-1)*100 |  | %
Всички ПА работят далеч от най-ефективния си режим - с висок % различие по дебит и напор.
Избрани са ПА с по-малък дебит поради променливия дебит на
кладенците тип Раней в зависимост от нивото на река Дунав.
Eфект от подмяната хKWh
Годишна консумация | 1146.99 | 1816.0675 | 789.6689 | 728.9251 | 1032.6439 | 156.4612 | 156.4612
КПД от 0,50 на 0,8 - 30 % | 344.097 | 544.8202 | 236.9007 | 218.6775 | 309.7932 | 46.9384 | 46.9384
Общ ефект от подмяната |  | 1748.1653 | хил.КWh/год.
Общ ефект от подмяната |  | 174.8165 | хил.лв/ год.
Съставил: