## Sheet1
Изчисление на енергийните параметри на ПС І-ви подем Сливо поле
Общи условия на работа:
1. | Работното налягане на напорния водопровод е 3,5 ата
2. | ПА работят средно с 10 м под кота терен
3. | За ел. двигателите на 6 КV, токът се умножава по 15, за да се приравни
към ел.двигателите на 0.4 КV.
4. | В момента на замерването работеха 2 бр. ПА в паралел и нивото
на р. Дунав бе сравнително ниско 0,78 м.
|  |  | Мощност |  | Дебит | Напор | Диаметър
Раней 1 ПА1 |  | VF400 | 450 КWh |  | 350 л/с | 58 м | 550 мм
ПА работи със следните параметри:
Q,l/s | 307 | H,m | 37 | I,A | 540 | cos(F) | 0.84
Дебит |  | Налягане |  | Ток | 36 | Фактор на мощността
Q,m3/h | 1105.2 | p,ata | 0.37
Изчисляваме мощността Р=1.73*U*I*cos(F) | [6 empty] | P,KW | 313.8912
[7 empty] | P,KW= | 0.58*I
КПДпа= | 0.272*p/K
1.1.Среден разходен коефициент /СРК/ К , [KWh/m3] | [5 empty] | K,KWh/m3= |  | 0.28401
1.2.Моментен разходен коефициент Км ,[KW/l] | [5 empty] | Km,KW/l= |  | 1.0224
1.3.Разходен коефициент Ке ,[А*s/l] | [5 empty] | Ke,A*s/l= |  | 1.759
1.4.Коефициент на полезно действие на ПА /КПД/. | [5 empty] | КПД= |  | 0.37*p
[6 empty] | КПД= |  | 0.35435
Нивото на кладенеца бе високо. Има съмнения за износване на ПА.
Съмнителен е и дебита на ПА.
Да се пусне да работи ПА2 и да се сравнят параметрите на двете помпи.
|  |  | Мощност |  | Дебит | Напор | Диаметър
Раней 2 ПА5 |  | VF250 | 450 КWh |  | 250 л/с | 87 м | 530/450 мм
ПА работи със следните параметри:
Q,l/s | 264 | H,m | 55 | I,A | 510 | cos(F) | 0.84
Дебит |  | Налягане |  | Ток | 34 | Фактор на мощността
Q,m3/h | 950.4 | p,ata | 0.55
Изчисляваме мощността Р=1.73*U*I*cos(F) | [6 empty] | P,KW | 296.4528
[7 empty] | P,KW= | 0.58*I
КПДпа= | 0.272*p/K
1.1.Среден разходен коефициент /СРК/ К , [KWh/m3] | [5 empty] | K,KWh/m3= |  | 0.31192
1.2.Моментен разходен коефициент Км ,[KW/l] | [5 empty] | Km,KW/l= |  | 1.1229
1.3.Разходен коефициент Ке ,[А*s/l] | [5 empty] | Ke,A*s/l= |  | 1.9318
1.4.Коефициент на полезно действие на ПА /КПД/. | [5 empty] | КПД= |  | 0.37*p
[6 empty] | КПД= |  | 0.4796
Раней 2 бе притворен поради ниско ниво в Ранея.
|  |  | Мощност |  | Дебит | Напор | Диаметър
Раней 3 ПА8 |  | VF250 | 400 КWh |  | 250 л/с | 87 м
ПА работи със следните параметри:
Q,l/s | 84 | H,m | 67 | I,A | 495 | cos(F) | 0.84
Дебит |  | Налягане |  | Ток | 33 | Фактор на мощността
Q,m3/h | 302.4 | p,ata | 0.67
Изчисляваме мощността Р=1.73*U*I*cos(F) | [6 empty] | P,KW | 287.7336
[7 empty] | P,KW= | 0.58*I
КПДпа= | 0.272*p/K
1.1.Среден разходен коефициент /СРК/ К , [KWh/m3] | [5 empty] | K,KWh/m3= |  | 0.9515
1.2.Моментен разходен коефициент Км , [KW/l] | [5 empty] | Km,KW/l= |  | 3.4254
1.3.Разходен коефициент Ке , [А*s/l] | [5 empty] | Ke,A*s/l= |  | 5.8929
1.4.Коефициент на полезно действие на ПА /КПД/. | [5 empty] | КПД= |  | 0.37*p
[6 empty] | КПД= |  | 0.19153
Притворена поради липса на вода в кладенеца.Дебита е съмнително нисък.
ПА работи с нисък КПД и с шум в лагера над коляното.Да се предвиди за ремонт.
Да се пусне ПА9.Да се сравнят параметрите на двете помпи.
|  |  | Мощност |  | Дебит | Напор | Диаметър
Раней 4 ПА10 |  | VF250 | 400 КWh |  | 250 л/с | 87 м | 565/543 мм
ПА работи със следните параметри:
Q,l/s | 240 | H,m | 67 | I,A | 555 | cos(F) | 0.84
Дебит |  | Налягане |  | Ток | 37 | Фактор на мощността
Q,m3/h | 864 | p,ata | 0.67
Изчисляваме мощността Р=1.73*U*I*cos(F) | [6 empty] | P,KW | 322.6104
[7 empty] | P,KW= | 0.58*I
КПДпа= | 0.272*p/K
1.1.Среден разходен коефициент /СРК/ К , [KWh/m3] | [5 empty] | K,KWh/m3= |  | 0.37339
1.2.Моментен разходен коефициент Км , [KW/l] | [5 empty] | Km,KW/l= |  | 1.3442
1.3.Разходен коефициент Ке , [А*s/l] | [5 empty] | Ke,A*s/l= |  | 2.3125
1.4.Коефициент на полезно действие на ПА /КПД/. | [5 empty] | КПД= |  | 0.37*p
[6 empty] | КПД= |  | 0.48807
Притворена.При по-голямо понижение на р.Дунав да се пусне ПА10.
|  |  | Мощност |  | Дебит | Напор | Диаметър
Раней 5 ПА13 |  | 300cvev | 200 КWh |  | 120 л/с | 79 м | малка
ПА работи със следните параметри:
Q,l/s | 189 | H,m | 42 | I,A | 270 | cos(F) | 0.84
Дебит |  | Налягане |  | Ток | 18 | Фактор на мощността
Q,m3/h | 680.4 | p,ata | 0.42
Изчисляваме мощността Р=1.73*U*I*cos(F) | [6 empty] | P,KW | 156.9456
[7 empty] | P,KW= | 0.58*I
КПДпа= | 0.272*p/K
1.1.Среден разходен коефициент /СРК/ К , [KWh/m3] | [5 empty] | K,KWh/m3= |  | 0.23067
1.2.Моментен разходен коефициент Км , [KW/l] | [5 empty] | Km,KW/l= |  | 0.8304
1.3.Разходен коефициент Ке , [А*s/l] | [5 empty] | Ke,A*s/l= |  | 1.4286
1.4.Коефициент на полезно действие на ПА /КПД/. | [5 empty] | КПД= |  | 0.37*p
[6 empty] | КПД= |  | 0.49526
Отворена след проверката.
|  |  | Мощност |  | Дебит | Напор | Диаметър
Раней 7 ПА17 |  | 350cvev | 315 КWh |  | 250 л/с | 77 м | 460 мм
ПА работи със следните параметри:
Q,l/s | 303 | H,m | 42 | I,A | 435 | cos(F) | 0.84
Дебит |  | Налягане |  | Ток | 29 | Фактор на мощността
Q,m3/h | 1090.8 | p,ata | 0.42
Изчисляваме мощността Р=1.73*U*I*cos(F) | [6 empty] | P,KW | 252.8568
[7 empty] | P,KW= | 0.58*I
КПДпа= | 0.272*p/K
1.1.Среден разходен коефициент /СРК/ К , [KWh/m3] | [5 empty] | K,KWh/m3= |  | 0.23181
1.2.Моментен разходен коефициент Км , [KW/l] | [5 empty] | Km,KW/l= |  | 0.83451
1.3.Разходен коефициент Ке , [А*s/l] | [5 empty] | Ke,A*s/l= |  | 0.09571
1.4.Коефициент на полезно действие на ПА /КПД/. | [5 empty] | КПД= |  | 0.37*p
[6 empty] | КПД= |  | 0.49282
Притворена слабо.Работи със слаби вибрации след ремонта на валовете.
|  |  | Мощност |  | Дебит | Напор | Диаметър
Раней 8 ПА18 |  | ЭЦВ160-65 |  | 45 КW | 44 л/с | 65 м
ПА работи със следните параметри:
Q,l/s | 57 | H,m | 44 | I,A | 90 | cos(F) | 0.84
Дебит |  | Налягане |  | Ток | 29 | Фактор на мощността
Q,m3/h | 205.2 | p,ata | 0.44
Изчисляваме мощността Р=1.73*U*I*cos(F) | [6 empty] | P,KW | 52.3152
[7 empty] | P,KW= | 0.58*I
КПДпа= | 0.272*p/K
1.1.Среден разходен коефициент /СРК/ К , [KWh/m3] | [5 empty] | K,KWh/m3= |  | 0.25495
1.2.Моментен разходен коефициент Км , [KW/l] | [5 empty] | Km,KW/l= |  | 0.91781
1.3.Разходен коефициент Ке , [А*s/l] | [5 empty] | Ke,A*s/l= |  | 0.50877
1.4.Коефициент на полезно действие на ПА /КПД/. | [5 empty] | КПД= |  | 0.37*p
[6 empty] | КПД= |  | 0.46943
|  |  | Мощност |  | Дебит | Напор | Диаметър
Раней 8 ПА19 |  | ЭЦВ160-65 |  | 45 КW | 44 л/с | 65 м
ПА работи със следните параметри:
Q, l/s | 56 | H, m | 44 | I, A | 88 | cos(F) | 0.84
Дебит |  | Налягане |  | Ток |  | Фактор на мощността
Q, m3/h | 201.6 | p,ata | 0.44
Изчисляваме мощността Р=1.73*U*I*cos(F) | [6 empty] | P,KW | 51.1526
[7 empty] | P,KW= | 0.58*I
КПДпа= | 0.272*p/K
1.1.Среден разходен коефициент /СРК/ К , [KWh/m3] | [5 empty] | K,KWh/m3= |  | 0.25373
1.2.Моментен разходен коефициент Км ,[KW/l] | [5 empty] | Km,KW/l= |  | 0.91344
1.3.Разходен коефициент Ке ,[А*s/l] | [5 empty] | Ke,A*s/l= |  | 0
1.4.Коефициент на полезно действие на ПА /КПД/. | [5 empty] | КПД= |  | 0.37*p
[6 empty] | КПД= |  | 0.47168
Необходимо е да се настрои разходомера на Р8.Да се защити от влага.
8.Необходимо е при основен ремонт да се престържат работните колела на
следните помпи: Р1 ПА2 на 550 мм; Р2 ПА5 на 528 мм; Р3 ПА7,8 от 560 на 543 мм;
Р5 ПА12 от 460 на 434 мм; Р6 ПА14 от 560 на 543 мм;
Това мероприятие е на базата на Доклад от консултантите на JIKA.
Разходомерите са стари и трябва да се подменят планово.
Да се сравнят показанията им с преносим ултразвуков разходомер.
Сравнителни данни от измерването: Налягането в общия водопровод бе 35 м-ниско.
| Р1 ПА1 | Р2 ПА5 | Р3 ПА8 | Р4ПА10 | Р5 ПА13 | Р7 ПА17 | Р8 ПА18 | Р8 ПА19
СРК КWh/m3 | 0.28 | 0.31 | 0.95 | 0.37 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25
КПД | 0.35 | 0.48 | 0.19 | 0.49 | 0.5 | 0.49 | 0.47 | 0.47
Опт.КПД | 0.77 | 0.73 | 0.7 | 0.62 | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Раб.налягане | 37 | 55 | 67 | 67 | 42 | 42 | 44 | 44