## Лист1
Определяне на необходимия диаметър D1 на работното колело на ПА тип NP80/250V
При пуска на ПА1 на ПС ІІІ-ти ПА за 80 м и 60 л/с даде дебит от 64 л/с и 80 м.
Работата на ПА бе съпроводена със силен шум и опасност от кавитация.
При притваряне на СК ПА намали шума при дебит 55 л/с и напор от 80 м.
Появи се необходимост от регулиране на дебита на ПА с цел надеждна работа.
Необходим ни е напор от H1 = 71 м и дебит от Q1 = 50 л/с - точка 1.
От Q-H характеристиката на помпата виждаме, че търсеният диаметър, за да постигнем работа на помпата в т.1
се намира на графиката за диаметър 243 мм.
ИЗВОД: Колелото трябва да се престърже на диаметър 243 мимоза да задоволи изискванията.
При напор от 81 м дебита на ПА ще е 0 л/с. По този начин ПА няма да може да работи в паралел с ПА2 или ПА4.
Поради това ще регулираме дебита на ПА с бленда. Избягваме регулирането със СК, защото единcтвения СК
на напорния водопровод е с ел.задвижка и ще се износи.
Дебит л/с | Напор Ф256.5 | Напор Ф243 | Данните са взети от каталога на Вило за ПА тип NP
0 | 90 | 81 | Виж Лист /Sheet 2 /
50 | 82 | 71
55 | 80 | 69
62.5 | 74.5 | 60
69.4 | 68 | 51