## Sheet1
СТРУКТУРА НА ЗАГУБИТЕ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ
ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
ЕП 20 KV
Електроенергия доставена от
| L1 | ЗАГУБИ | Електроразпределение |  | 100%
0.05%
|  | L1 |  |  | 99.95%
| ТМ 20/0.4 | 0.5%
|  | TM |  |  | 99.45%
| 0.4 KV |  | 0.05%
| L2 |  | L2 |  | 99.4%
TГл.
0.5%
| L3 |  | L3
99%
АСД
10%
Напорен р-р |  |  |  | M
89.1%
40%
П
53.5%
НАПОР
СМУКАТЕЛ
ИЗВОДИ:
1.Най-големи са загубите в ел. двигателя - около 10 % и особено в помпата - 40 %.
КПД на ел.двигателя до голяма степен се определя от натоварването му.
Ефективността на работа на помпата зависи от режима на работа, от състоянието на
напорния и смукателния водопровод, от конструкцията и физическото и състояние.
2.Най-големи резерви за пестене на ел.енергия в една ПС се крият в помпата.
Необходимо е да се заснеме работната и характеристика при монтажа и периодично
/1 път годишно/ да се правят контролни замервания на Q; H; p; A.
П
M
3 ~
Полезно
използвана
ел. енергия
за повишаване
на налягането