## Slide 1: Подобряване ефективността на ВГ Батин

## Slide 2: 1.Описание на проблема.
Ниска надеждност на водоподаването и големи загуби на вода.
Поради интензивна вътрешна корозия на стоманените водопроводи системата е с висока аварийност, което води до завишени разходи на труд, енергия, машино часове и материали;
Към настоящия момент системата е силно преоразмерена, поради драстично намаляване на обслужваното население и отпадане на част от населените места, които са били планирани да се захранят от системата.
Ниски приходи поради снижаване броя на клиентите.
Голяма дължина на трасетата и големи капиталови разходи необходими за подмяната на водопроводите.
Затруднена експлоатация поради голямото разнообразие на вложени тръби като материали и диаметри.
Тежки трасета в някой участъци поради големи наклони на терена; голяма почвена ерозия; заливни територии при високи нива на
р. Дунав и липса на пътна инфраструктура в близост до трасетата на водопроводите.

## Slide 3: 2.Анализ на съществуващото положение.
Ускорената корозия на стоманените водопроводи е поради агресивността на добиваната вода;
В някой участъци от водопроводите са положени устойчиви на тази корозия тръби като стъклопластови; ПЕВП; Чугунени.
Има напорни резервоари със сравнително големи обеми, които позволяват да се отстраняват аварии без да се спира водата на населението.
През годините имаше 2 големи аварии със свличане на големи водопроводни участъци, което наложи отстраняване на авариите в тежки зимни условия в продължение на няколко дни.
ПЕР Две могили и ПЕР Ценово са районите, които трябва да поддържат тази трудна и тежка водоснабдителна група със завишен персонал и много усилия.

## Slide 4: 3.Решение на проблема
Необходимо е да се изработи дългосрочен план за оптимизиране на ВГ Батин с цел подобряване на надеждността на водопроводите и снижаване на текущите разходи;
Планът да е с изведени приоритети по години и да е съобразен със следните принципи:
1.Максимално да се ограничи обхвата на ВГ Батин, защото водата е агресивна и скъпа; В тази връзка населени места, които могат да ползват местни водоизточници да се обособят като самостоятелни водоснабдителни системи и да не зависят от ВГ Батин.
Да се разработят допълнителни местните водоизточници и да се работи по снижение на външните и вътрешните загуби на вода.
2.Да се преоразмерят водопроводите съобразно реалната консумация на населените места и поетапно да се подменят с тръби устойчиви на корозия.
3.При подмяната на водопроводите да се оптимизират трасетата с цел по-лек достъп.
4.Да се отдели внимание на обработката на агресивната вода с цел удължаване живота на стоманените тръби.
5.Да се подобрят средствата за измерване на водните количества.

## Slide 5: 4.Други обекти с подобен проблем
На територията на ВиК Русе няма обекти с толкова интензивна вътрешна корозия като ВГ Батин.
Тази система е уникална за фирмата като дължина на водопроводите и тежкото състояние в което те се намират.
Затова трябва да и се отдели специално внимание и да се планират поетапно достатъчно финансови средства, за да се изпревари момента, в който ще бъде невъзможно да се задоволяват надеждно населените места с вода.

## Slide 6: 5.Изводи
Необходимо е в спешен порядък да се разработи идеен проект за оптимизиране на ВГ Батин, съобразен с горепосочените принципи.
На базата на този проект да се разработят работни проекти за поетапна подмяна на засегнатите стоманените тръбни участъци;
Всяка година в инвестиционната програма на фирмата трябва да се предвиждат достатъчно средства за обновяване на ВГ Батин;
При необходимост може да се подменят ПА на ПС с по-малки, съобразени с изискванията на системата, тъй разходите за подмяна на водопроводите са неизмеримо по-големи от разходите за подмяна на ПА.

## Slide 7: 6.Препоръки
При подобни проблеми трябва да се използва подходът:
1.Описание на трудностите ;
2.Анализ на причините ;
3.Обсъждане на начини и методи за отстраняването им.
4.Изготвяне на проекти за реализация на благоприятните промените;
5.Включването на тези проекти поетапно в годишните инвестиционни програми с осигурено финансиране.