## Blank1
| Водоснабдяване и канализация ООД Русе | [6 empty] | Бланка №1
Бланка за стъпково измерване на дебит в зона /населено място/
с високи загуби на вода
Схема на зоната с местоположението на стъпковите кранове
№ на стъпка | № на подзона | Време | Затв.на СК № | Време за 1 об., сек | Qзам., л/с | Разлика,л/с | Забележка
0
1
2
3
4
5
6
7
Графика - зависимост на подадената вода от № на стъпката.
Водомер тип ............; диаметър ........; Константа ..............л/об
Измерването на водните количества може да се изпълни с разходомер.
В този случай директно се измерва моментния дебит в л/с.
Ще извършим подробно обследване на подзони № .............,защото при тях
спадът на подадената вода е най-голям - .............. л/с.
Дата | [5 empty] | Съставил:

## Primer1
Водоснабдяване и канализация ООД Русе | [6 empty] | Бланка №1
Бланка за стъпково измерване на дебит в зона /населено място/
с високи загуби на вода
Схема на зоната с местоположението на стъпковите кранове
| 2 |  |  |  |  | 5
4
6
| 1 | 3
№ на стъпка | Време | Затв.на СК № | Време за 1 об., сек | Qзам., л/с | Разлика,л/с | Забележка |  | № подзона
0 | 12 | не | 60 | 16.6667 | 0
1 | 12.1 | 6 | 70 | 14.2857 | 2.381 |  |  | 1
2 | 12.2 | 5 | 100 | 10 | 4.2857 | Подзона за обсл. |  | 2
3 | 12.3 | 4 | 110 | 9.0909 | 0.90909 |  |  | 3
4 | 12.4 | 3 | 115 | 8.6957 | 0.39526 |  |  | 4
5 | 12.5 | 2 | 280 | 3.5714 | 5.1242 | Най-голям спад |  | 5
6 | 13,01 | 1 | 290 | 3.4483 | 0.12315 |  |  | 6
7 | [7 empty] | 7
Водомер тип ............; диаметър ........; Константа ..............л/об
Измерването на водните количества може да се изпълни с разходомер.
В този случай директно се измерва моментния дебит в л/с.
Графика - зависимост на подадената вода от № на стъпката.
Ще извършим подробно обследване на подзони № 3 и 6,защото при тях
спадът на подадената вода е най-голям - 5,1 и 4,3 л/с.
Дата |  |  |  |  | Съставил:

## Blank2
| Водоснабдяване и канализация ООД Русе |  |  | Бланка №2
Бланка за локализиране на теч в зона /населено място/ с високи загуби на вода
ПЕР | Име на населено място /зона/ | № на зона | Съставил | Подпис | Дата
1. Бързо директно прослушване на подзоната за шум и съмнение за теч.
Номер по ред | Вид на арматурата СК; ПХ; Водомер |  | Адрес-улица; №;квадрант; блок; кръстовище
Общ брой прослушана арматура ....... Бр. |  | Дължина на обследваната мрежа .........., км
2.Определяне точно местоположението на теча.
Номер по ред | Адрес | Забележка |  |  | Спешност на ремонта
3.Потвърден теч след изкоп
Номер по ред | Адрес | Забележка
4.Отстранен теч |  |  | Спестена вода, м3/ч
Номер по ред | Адрес;Координати (x;y) | Забележка
Минимална консумация преди намесата, м3/ч
Минимална консумация след намесата, м3/ч
Разлика, м3/ч
Подадена вода в зоната преди намесата, м3/д
Подадена вода в зоната след намесата, м3/д
Разлика, м3/д
Имена на участниците в екипа |  | Използвана апаратура
Изминати километри с лекотоварен автомобил
Изразходени човекочасове
Разходи за отстраняване на аварията ....... лв.

## Primer2
| Водоснабдяване и канализация ООД Русе |  |  |  | Бланка №2
Бланка за локализиране на теч в зона /населено място/ с високи загуби на вода
ПЕР | Име на населено място /зона/ | № на зона | Съставил | Подпис | Дата
Русе | Дружба 3 разширение | 38 | Б.Колев |  | 28.11.16
1. Бързо директно прослушване на подзоната за шум и съмнение за теч.
Номер по ред | Вид на арматурата /СК;ПХ;Водомер;др./ |  | Адрес
1 | СК |  | ул.Перник 31
2 | СК |  | Кръстовище ул.Перник;ул.Заря
3 | ПХ |  | пред ЖП гарата
4 | В |  | бл.Чапаев вх.Е
5 | В |  | ул.Перуника 19
Общ брой прослушана арматура 79 Бр. |  | Дължина на обследваната мрежа 3,5 км
2.Определяне точно местоположението на теча.
Номер по ред | Адрес |  | Забележка |  | Спешност на ремонта
Водопровод Ф150 АС до ЖП гарата |  |  | пропадане до тротоара |  | Не
3.Потвърден теч след изкоп
Номер по ред | Адрес |  | Забележка
Водопровод Ф150 АС до ЖП гарата
4.Отстранен теч
Номер по ред | Адрес |  | Спестена вода,м3/ч |  | 4
Водопровод Ф150 АС до ЖП гарата
Минимална консумация преди намесата,м3/ч |  | 14
Минимална консумация след намесата,м3/ч |  | 10
Разлика,м3/ч |  | 4
Подадена вода в зоната преди намесата,м3/д |  | 1150
Подадена вода в зоната след намесата,м3/д |  | 1050
Разлика,м3/д |  | 100
Имена на участниците в екипа |  | Използвана апаратура
Б.Колев |  | Корелатор
Е.Захариев |  | Уред за трасе
Ж.Пенчев |  | Уред за шум
Изминати километри с лекотоварен автомобил |  |  | 14
Изразходени човекочасове |  |  | 18

## Blank3
Доклад за отстранена авария
|  |  |  | ■ ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ |  |  |  |  | №
Ярослав Христов Пенаков
1.Населено място |  |  |  | улица,номер,парцел,(ОК.......... ОК............)
Карнет №/Партида №/Квартал
■ Скица при необходимост |  |  | ■ | Прекъсване за |  |  | часа | ■ Изолиран район
|  |  |  | ■ Дата и час на |  |  |  | ○ улица
|  |  |  | започване |  |  |  | ○ район
○ квартал
○ населено място
|  |  |  | ● завършване |  |  |  | Брой абонати
■ Докладвана на
● Възст.настилка
|  |  |  | ■ Повърхност |  | ■ Тип почва |  | ■ От кого
|  |  |  | ○ асфалт |  | ○ земна |  | ○ наш работник
■ Причини за възникване |  |  |  | ○ бетон |  | ○ глинеста |  | ○ гражданин
|  |  |  | ○ паваж |  | ○ песъчлива |  | ○ ЦДП
|  |  |  | ○ земна |  | ○ насип |  | ■ Движение на МПС
|  |  |  | ○ друга |  | ○ скална |  | ○ интензивно
[6 empty] | ○ льос |  | ○ средно
[6 empty] | ○ друга |  | ○ слабо
|  |  |  | ○ площ | .…....м2 | …………. |  | ○ няма
…………….
2. ДАННИ ЗА ВОДОПРОВОДА
■ Материал |  | ■ Диаметър |  | ■ Връзки |  | ■ Изолация |  | ■ Физическо състояние
○ етернит |  |  |  | ○ жибо |  | ○ битум
○ стомана |  | ■ Атмосфери |  | ○ симплекс |  | ○ полимерна
○ чугун |  | (дебелина) |  | ○ Джонсан |  | ○ друга
○ друг |  |  |  | ○ фланшова |  | ……………
……….. |  |  |  | ○ друга |  | ○ без защита
дълбочина ......м |  | средно налягане ......м
3. ДАННИ ЗА АВАРИЯТА
■ Вид авария |  | ■ Разположение |  |  | ■ Използвани |  |  | ■ Приблизителна загуба
○ тръба |  | ○ тръба |  |  | ……..м см. |  |  | на вода……….м.куб.
○ връзка |  | ○ коляно (крива) |  |  | ……….. ч.ч. |  |  | ■ ПОВТАРЯЕМОСТ
○ дупка < 10 мм |  | ○ скоба (тетка) |  |  | ■ Вложени м-ли |  |  |  | ○ слаба
○ дупка > 10 мм |  | ○ СК | [6 empty] | ○ средна
○ надка |  | ○ ПХ | [6 empty] | ○ честа
○ друга |  | ○ друго | [6 empty] | ○ много честа
………….. |  | ……………
Забележка: Коментар за аварията и калкулация на направените разходи на гърба
АВ-01 | [5 empty] | Подпис: |  | ………………………

## Primer3
Бланка 3
Д О К Л А Д |  |  |  |  | ■ ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ |  |  |  |  | №
за отстранена на авария |  |  |  |  | Ярослав Христов Пенаков |  |  |  |  | 11 | 52
| 1.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ |  |  |  | кв.Дружба 2,
населено място |  |  |  |  | ул."Пашалница пл-на" № 5 |  |  |  | КОД | 216
Русе
| ■ Скица при необходимост |  |  | ■ | Прекъсване за |  | 3 | часа | ■ Изолиран район
[5 empty] | ■ Дата и час на |  |  |  | ○ улица
[5 empty] | ● започване |  |  |  | ○ район
[5 empty] | 12.11.2015г. |  | 9 |  | ○ квартал
○ населено място
[5 empty] | ● завършване |  |  |  | Брой абонати |  | 10
[5 empty] | 12.11.2015г. |  | 15.3 |  | ■ Докладвана на
12.11.2015г.
● Възст.настилка
[5 empty] | ■ Повърхност |  | ■ Тип почва |  | ■ От кого
[5 empty] | ○ асфалт |  | ○ земна |  | ○ наш работник
| ■ Причини за възникване |  |  |  | ○ бетон |  | ○ глинеста |  | ○ гражданин
| дупка на етернит Ф 100мм |  |  |  | ○ паваж |  | ○ песъчлива |  | ○ ЦДП
| водата от аварията влизаше |  |  |  | ○ земна |  | ○ насип |  | ■ Движение на МПС
| по канална мрежа на БТК и се |  |  |  | ○ друга |  | ○ скална |  | ○ интензивно
| появяваше в шахта на ул.Казанлък | [5 empty] | ○ льос |  | ○ средно
| и влизаше в канализационна шахта | [5 empty] | ○ друга |  | ○ слабо
[5 empty] | ○ площ | .….5...м2 | …………. |  | ○ няма
…………….
2. ДАННИ ЗА ВОДОПРОВОДА
| ■ Материал |  | ■ Диаметър |  | ■ Връзки |  | ■ Изолация |  | ■ Физическо състояние
| ○ етернит |  | 100 |  | ○ жибо |  | ○ битум
| ○ стомана |  |  |  | ○ симплекс |  | ○ полимерна
| ○ чугун |  | ■ Атмосфери |  | ○ Джонсън |  | ○ друга |  |  | добро
| ○ друг |  | (дебелина) |  | ○ фланшова |  | ……………
| ……….. |  | 10 атм |  | ○ друга |  | ○ без защита
| дълбочина..1.6 м |  | средно налягане 54 м
3. ДАННИ ЗА АВАРИЯТА
| ■ Вид авария |  | ■ Разположение |  |  | ■ Използвани |  |  | ■ Приблизителна загуба
| ○ тръба |  | ○ тръба |  |  | …3 м/ч….. |  |  | на вода 300 м.куб.
| ○ връзка |  | ○ коляно (крива) |  |  | …2 х 5,30…….. ч.ч. |  |  | ■ ПОВТАРЯЕМОСТ
| ○ дупка < 10 мм |  | ○ скоба (тетка) |  |  | ■ Вложени м-ли |  |  |  | ○ слаба
| ○ дупка > 10 мм |  | ○ СК | [6 empty] | ○ средна
| ○ надка |  | ○ ПХ |  |  | хромникелова скоба |  |  |  | ○ честа
| ○ друга |  | ○ друго |  |  | Ф 100 - 1 бр. |  |  |  | ○ много честа
| ………….. |  | ……………
Забележка: Коментар за аварията и калкулация на направените разходи на гърба
| АВ-01 | [5 empty] | Подпис: |  | ………………………

## Blank4
Опис на апаратурата за откриване на скрити течове |  |  |  |  | Бланка 4
Предназначение | Фирма | Модел | Цена | Местоположение | Оператор

## Primer5
Бланка 5 | [6 empty] | Дата
ПРИМЕР ЗА МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ И ПРИХОДИТЕ | [6 empty] | Съставил
1.Разходи
Обследвана мрежа,км | Прослушани точки от мрежата | Открити течове | Ремонтирани течове |  |  |  | Спестена вода,м3/ч
1320 | 3480 | 51 | 28 |  |  |  | 65
Машини и апаратура |  |  |  | Ед. мярка | Ед. цена | Кол. | Сума
| Разходомер |  |  | ден | 9.0909 | 15 | 136.3636
| Уред за трасе |  |  | ден | 2.6515 | 15 | 39.7727
| Корелатор |  |  | ден | 15.1515 | 15 | 227.2727
| Земен микрофон |  |  | ден | 7.5758 | 0 | 0
| машино смяна багер |  |  | бр. | 252 | 8 | 2016
| машино смяна самосвал |  |  | бр. | 185 | 8 | 1480
| автомобил |  |  | ден | 13.6364 | 22 | 300
[5 empty] | Техника общо |  | 4199.4091 | 4199.4091
Труд |  |  |  | Ед. мярка | Ед. цена | Кол. | Сума
|  |  |  | час | Ср.раб. заплата | час
| Човекочасове |  |  |  | 8.6768 | 1980 | 17179.9848
[7 empty] | 17179.9848 | 17179.9848
Материали |  |  |  | Ед. мярка | Ед. цена | Кол. | Сума
| Тръби |  |  | лв | 1840 | 1 | 1840
| Фасонни части |  |  | лв | 980 | 1 | 980
| Насипни материали |  |  | лв | 480 | 1 | 480
| Възстановяване на пътна настилка |  |  | лв | 2990 |  | 0
| средства за безопасност |  |  | лв | 120 | 1 | 120
| Други |  |  | лв | 1450 | 1 | 1450
[7 empty] | 4870 | 4870
[5 empty] | Общо директни разходи |  |  | 26249.3939
Общи разходи
Административни разходи
900 | Администрация |  | Директор, офис мениджър, счетоводител и др. Общи р-ди |  |  | 2% |  | 524.9879
[6 empty] | ТОТАЛ |  | 26774.3818
2.Приходи от дейността.
Спестена вода,м3/ч |  |  |  |  | 65
Себестойност на водата,лв/м3 |  |  |  |  | 0.4
Спестена вода за 1 годинa,m3 |  |  |  |  | 561600
Спестена разходи за 1 годинa,лв |  |  |  |  | 224640
3.Съотношение приходи към разходи |  |  |  |  | 8.3901
При 1 лев вложен за дейността се пестят 8 лв.
Това е високоефективна инвестиция и трябва да се разширява обхвата и.

## Blank6
Годишен отчет на дейността по откриване на скрити течове | [7 empty] | Бланка 6
Обща дължина на мрежата,км | % обследвана мрежа | Дължина обследвана мрежа, км | Използвана апаратура | Брой открити течове | Брой отстранени теча | Спестени водни количества х.м3 | Спестени средства х.лв | Разходи за дейността х.лв | Ефект от дейността

## Blanka7
Регистрационна форма на зона за измерване на водни количества |  |  |  | Бланка 7
ПЕР ................................... | ВГ .................................. |  | Обект ...............................
Име на зоната ................................................... |  |  | Номер на зоната .............
Средно налягане в зоната.......м | Минимално налягане ......м |  | Максимално налягане.........м
Дължина на водопроводите...........км | Брой отклонения ...............
Брой обслужвано население.............. | Регистрирана минимална нощна консумация ............л/с
Данни за средството за измерване на водните количества-водомер;разходомер и неговия монтаж
Водопровод | Работно налягане в точката на измерване .......... м
Диаметър ........мм | Дебелина на тръбата ........мм |  |  | Материал.........................
Водомер/Разходомер | Тип/Модел ............................... | Диаметър..........мм
Константа ......... м3/импулс |  | Дата на последната калибровка ....................
Qном ............. л/с | Qмин ...............л/с | Qмакс ............... л/с
GPS локация | х = ............ | у = ............. | z =………….
Размери на шахтата | х = ...............см | у = ...........см | z =………см
Схема на монтаж с прилежащите арматури – СК;филтър;демонтажна връзка;редукции и др.
Място на измерването в технологичната схема
Приложени снимки на шахтата и средството за измерване
Дата на последното изменение/проверка ............................
Съставил: /имена/.......................................................... Подпис ............................

## Primer7
Регистрационна форма на зона за измерване на водни количества |  |  |  |  | Бланка 7
1. Местоположение и данни за зоната
ПЕР | Русе | ВГ | Кота 121 | Обект
Име на зоната | ЗУП Дружба 1 К121 |  |  | Номер на зоната | 9
Средно налягане, м |  | Мин. налягане в критична точка, м |  | Максимално налягане, м
Дължина на водопроводите, км |  | Брой отклонения |  | Средна дължина на СВО, м
Брой обслужвано население |  | Регистрирана минимална нощна консумация, л/с |  |  | 1.3
2. Данни за водопровода
Диаметър, мм | 160 | Дебелина на тръбата, мм |  | Материал | ПЕВП
3. Данни за средството за измерване на водните количества - водомер/разходомер и неговия монтаж
Водомер / Разходомер | Водомер | Тип / Модел | Powogas | Диаметър, мм | 150
Работно налягане в точката на измерване, м | 44.2 | Константа, м³/импулс | х1 | Дата на последната калибровка
Qном, м³/ч (л/с) | 150 | Qмин, м³/ч (л/с) | 3.5 | Qмакс, м³/ч (л/с) | 350
GPS локация |  |  | х = 4753722,155 | у = 9481854,154 | z = 76,8
Размери на шахтата, см |  |  | х = | у = | h =
|  |  |  | d = 150 | h = 310
Схема на монтаж с прилежащите арматури – СК; филтър; демонтажна връзка; редукции и др.
Място на измерването в технологичната схема
12 K121
Дружба 2
10
Дружба 1
9
Мотел Рай
Приложени снимки на шахтата и средството за измерване |  |  |  | Приложение
Дата на последното изменение / проверка
Съставил: |  |  |  | Подпис:

## Blanka8
Форма за регистрация на авариите в DMA във ВиК Русе ООД
В празните клетки при промяна на ситуацията се попълва датата на възникване на събитието.
Местоположение | Номер на зона | Име на зона | Съмнение за авария | Търсене | Открита авария | Отстранена авария
Шахта в гр.Сливо поле | 70 | Сливо поле
Шахта в с.Борисово | 72 | Борисово | 22,03.16 | 23,03.16 | 26,03.16 | 27,03.16
Шахта в с.Борисово | 73 | Сливица
НР Щръклево | 150 | НР Щръклево от Нисово
НР Щръклево | 151 | НР Щръклево за Щръклево
Шахта до ЕС 4 Мартен | 2 | Мартен ЕС4
Шахта до гаражи Мартен | 3 | Мартен гаражи
Шахта до ПС Мартен | 4 | Сандрово
ПС Николово 2 към НР | 5 | Николово
Шахта Николово НЗ | 6 | Николово НЗ
Шахта на ПС Дунарит | 7 | ПС Дунарит
Шахта до НКР Лесопарк | 8 | Червена вода
ПС ІІІ-ти подем Русе | 9 | Дружба 1 ВЗ
ПС ІІІ-ти подем Русе | 10 | Дружба 2 ВЗ
ПС ІІІ-ти подем Русе | 11 | НР Кота 157
ПС ІІІ-ти подем Русе | 12 | НР Кота 121
ПС ІІІ-ти подем Русе | 20 | НР 5500 м
ПС Кота 157 | 13 | Дружба 3
ПС Кота 157 | 14 | Дружба 3 разширение
ПС Кота 157 | 15 | НКР кота 190
ПС Кота 157 | 16 | Разходомер Ф600 Русе
НР Средна кула | 19 | Ср.кула ВЗ
Шахта до гробищния парк | 17 | Чародейка Г север
Шахта в кв.Чародейка | 18 | Чародейка Г юг
ПС Баниска | 90 | ИР Баниска
ПС Баниска | 91 | Могилино
ПС Баниска | 92 | Гравитачен Баниска
ИР Баниска | 93 | Баниска
ПС Чанаджика | 94 | Чанаджика
ПС Пет кладенци | 95 | НР Бяла
ПС Пет кладенци | 96 | Борово
ПС Пет кладенци | 97 | Бистренци
НР Бяла | 99 | Гр.Бяла
НР Росна китка | 100 | Гара Бяла
НР Росна китка | 101 | П.Косово
Раней Батин | 120 | ЧР Батин
ИР Батин | 121 | Ценово
ИР Батин | 122 | ЧР Г.Абланово
ИР Батин | 123 | Кривина
НР Г.Абланово | 124 | Г.Абланово
НР Г.Абланово | 125 | Е.Йосиф
Шахта за КТМ | 74 | КТМ
ПС Нисово | 151 | Нисово
ПС Пиргово | 130 | НР Пиргово
НР Пиргово | 131 | Мечка
НР Пиргово | 132 | Пиргово
НР Пиргово | 133 | НР Пиргово-нов
ПС Писанец | 140 | Писанец общ
РР Писанец | 141 | НР Писанец
РР Писанец | 142 | НР Бъзън
РР Писанец | 143 | Бъзън
НР Бъзън | 144 | Семерджиево Ястребово
НР Бъзън | 145 | Бъзън общ
ПС Николово | 19 | Николово
К86 Западна промишлена зона Русе | 20 | ЗПЗ
К121 Здравец Русе | 21 | Здравец 121
К121 Родина Русе | 22 | Родина 121
Кв.Средна кула НЗ Русе | 23 | Ср.кула НЗ
РДП І-ви подем | 60 | Водопровод Ф1200 стар І-ви подем
РДП І-ви подем | 61 | Водопровод Ф1200 нов І-ви подем
РДП І-ви подем | 62 | Водопровод Ф400 Борисово І-ви подем
НР Средна зона | 23 | Източна камера
НР Средна зона | 24 | Западна камера
ІІ-ри подем | 63 | Водопровод Ф1000
ІІ-ри подем | 64 | Водопровод Ф546
ІІ-ри подем | 65 | Водопровод Ф700
НР Изток | 21 | Източна камера
НР Изток | 22 | Западна камера