ИНСТРУКЦИЯ

за работа с дозаторна помпа тип DDE 6 - 10 с управление от импулсен водомер

1.Общо описание.

Дозаторните помпи тип DDE 6 – 10 са с електронно управление и стъпков мотор.

Предимствата им са че дозират с повтаряемост на резултатите в много широки граници.

Това позволява да се обеззаразяват надеждно и водоизточници, които подават много малки водни количества в близост до населените места.

Другото предимство е, че при работа не предизвикват удари в нагнетателния шлаух ,

като по този начин се избягва износването му от триене.

2.Външен вид на управляващия панел.

Скалата за настройка е логаритмична и изобразява какъв процент сме задали да се дозира спрямо максималната производителност на помпата /П/, която се достига при 100 %.

След като се зададе дозата в долната част на скалата има възможност за механично фиксиране с цел да не се измени дозата в процеса на работа.

На панела има разположени 2 бр. светодиоди, които служат за информация в какъв режим е помпата. Горният светодиод свети, когато П е в автоматичен режим и се управлява спрямо входящите импулси от водомер. Долният светодиод свети, когато П е в ръчен режим.

Горният бутон е за превключване от ръчен в автоматичен режим, а долният бутон е за включване в режим на работа на 100 % и се използва при първоначално обезвъздушаване на помпата.

3. Информация , която се получава от светлинната индикация на светодиодите.

Зелен мигащ – режим стоп ; Зелен – работа ; Мигащ червен-зелен – режим на готовност ;

Жълт – ниско ниво в резервоара; Червен – празен резервоар;

Червен мигащ – блокиран мотор и спряла П.

4.Устройство на помпата и основни параметри.

Дебит 0.006 – 6 л/час; Напор 1 - 10 бара; Захранване 100- 240 в ~ ;IP65; PVC глава; EPDM уплътнения; стандартни керамични клапани; присъединителни шлаухи 4/6 мм.

Околна температура от 0 до 45 градуса.

Помпата е производство на датската фирма Грундфос.

5.Монтаж и въвеждане в експлоатация на П.

П може да се монтира вертикално или хоризонтално. Към смукателя е препоръчително да се монтира филтър с цел защита срещу задръстване.

Минималната разлика между входа и изхода на П трябва да е над 1 атм. На напорния шлаух се монтира клапан, който да създава постоянно съпротивление с цел гарантиране на постоянна доза.

На лицевият панел на П има щуцери за ел. захранването ; за подаване на импулсния сигнал от водомера или външен стоп/пуск на П; 2 бр. изходящи релета и вход за защита на П от работа на сухо при изчерпване на флуида в резервоара.

При първоначалното пускане П трябва да се обезвъздуши.

Притваря се СК на изхода за обезвъздушаване и се натиска бутон 100 %.

П работи докато протече флуид. След това СК се затваря и се пуска да работи П към точката за дезинфекция.

6.Поддръжка на помпата.

На всеки 6 месеца е необходимо да се направи профилактика и почистване на помпата:

- изключете помпата от ел. захранването;

- разкачете напорния шлаух от водопровода;

- извадете смукателя от съда за дезинфектин и го потопете в чиста вода.

Оставете помпата да поработи 10 минути с чиста вода;

- потопете филтъра в оцетна киселина;

- включете помпата да работи 5 минути с дезинфектин като смукателят и нагнетателят

са потопени в един и същ съд /бидон/;

- отново пуснете помпата да поработи с чиста вода;

- възстановете нормалната схема на работа на помпата спрямо напорния водопровод.

При отказ на помпата се обърнете към механик хлораторно стопанство към ЕМО.