ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗОНОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА КОНТРОЛ НА ЗАГУБИТЕ НА ВОДА

Конференция през 2005 год. в Халифакс Канада
Грахам Макдоналд; Карл Уейтс

Цел при изграждането на DMA /District Metered Area/ - Водомерна зона

DMA е зона в мрежата, която е точно определена обикновено чрез затваряне на СК и в която се измерва подаденото количество вода.

Дебита се анализира и по него се съди дали има аварии в зоната и доколко те са значими.

Целта при изграждането на DMA е ВиК да определя и управлява икономически целесъобразно техническите загуби в зоната.

Меренето на подадената вода в зоната позволява да съдим за скритите течове. От данните колко са загубите в зоната и приблизително къде се намират ние съдим за размера и броя на скритите течове.

Проблеми при изграждане на DMA и начини за решаването им.

Най-често проблем възниква с циркулацията на водата или когато е необходимо да осигурим за кратко време големи количества вода при пожарогасене.

С цел да се решат тези проблеми се прилагат следните решения:

- Автоматично отваряне на хидравлична арматура при спадане на налягането в зоната;

- Захранване на зоната през два или повече входа с мерене;

- Каскадни DMA – водата от една по-голяма DMA захранва една или повече DMA.

В тези случай засичането на водните количества трябва да стане едновременно, за да се снижи грешката.

Критерии за проектиране на DMA

- Достигане до икономически изгодни нива на течовете.

- Оптимален размер на зоната въз основа на ELI и местоположението на водомерите.

- Промяна в нивото на терените и етажността на сградите.

- Достъп до съществуващите зони за налягане и затворените СК към тези зони. Да се запазят съществуващите зони за управление на налягането, където това е възможно.

- Затворени редуцир вентили и ОК могат да се използват като гранични кранове с цел да се осигури необходимия дебит при пожарогасене.

- Граничните кранове трябва да са на по-малките диаметри, за да се избегне ефекта на апендикса. Опитайте се да добавите големи клиенти близо до границите или до апендиксите с цел да осигурите циркулация на водата.

- Да се осигури необходимия дебит и напор при пожарогасене. Необходимо е да се знае работното налягане в критичните точки на зоната през различните сезони, преди окончателно да се изгради зоната. Ако налягането не може да се осигури от 1 вход – може да се предвидят 2 или 3 захранвания към зоната със съответните водомери.

- Да се има предвид необходимата промяна при изграждането на зоните – като брой нови кранове, шахти водомери и др.

- Точно да се подбере водомера на входа на зоната и да се спазят условията за правилния монтаж.

- Да се обмисли как да се включи в системата помпажна зона, ако има такава.

- При ежедневната работа 1 зона може да се захрани от няколко точки, а при нощните снимки да се остави захранването само от 1 вход с водомер, като другите входове се затворят.

- Необходимо е да се вземат мерки за безопасен и лесен достъп до шахтите – да не се пречи на уличното движение; да не се навлиза в зоната на други фирми с подземни комуникации.

- Където се налага отделят високите сгради в зоната като хидрофорни, а в останалата част снижават налягането.

Основни признаци за добре проектирани DMA

- Минимални разлики в котите на терена в DMA.

- Лесно определяне на границите на зоната.

- Правилно подбрани и монтирани водомери.

- Захранване на зоната от 1 място.

- Физически разделени една от друга зони.

- Гарантиране на налягането за всички клиенти съгласно стандартите.

- Лесни за обслужване и поддръжка шахти.

Как да създадем DMA?

Всяка фирма си има специфика – топология, климат, регулаторни изисквания, норми за проектиране и много други променливи.

Така или иначе във всички случай процесът започва с преглед на системата и определяне на очевидните възможности, съобразяване със съществуващите зони за налягане, помпените системи или областите с едно захранване, които са възможни кандидати за зони.

Областите в които често стават аварии или където се счита, че загубите са високи трябва да са приоритетни.

Същото важи и за областите, където е трудно да се обследват течовете -като водопроводи от неметал или където липсват места за монтаж на датчици.

В много случай има области за които е нужно да се монтира само 1 водомер на входа и без други промени DMA е готова и може да носи ползи на ВиК бързо и без големи инвестиции.

Когато тези DMA се отделят – останалата мрежа трябва да се анализира и да се раздели на логически DMA.

Изпълнението трябва да е с приоритет на базата на разходите за изграждане, честотата на авариите или ако може да се съчетае с други строителни работи в зоната като ремонт на пътища, прокарване на други инфраструктурни проводи и др.

Размери на DMA.

Максималната DMA се определя въз основа на приемливото време за осъзнаване на скрития теч. След като се разбере, че в зоната има теч – екипът за установяване на местоположението му трябва да го локализира в рамките на 1 ден.

Идеята е 1 голям теч да трае максимум 3 дни:

1 ден – осъзнаване, че има теч в зоната;

2 ден – локализиране на теча;

3 ден – отстраняване на теча.

За да се постигне това максималния размер трябва да е /150-200/ хидранти или 2500 – 3000 домови отклонения или 30 км магистрален водопровод.

Тази зона може да се обходи и обследва от 1 екип за 1 ден.

Ако времето е лошо или се получат сигнали за много аварии – аварийните екипи се насочват към най-големите и най-опасни течове.

След отстраняване на аварията се прави отново анализ на нощната консумация, за да се потвърди, че тя се е нормализирала.

Установяване на границите и тестване на DMA

След като DMA се проектира се определят местата на всички водомери и СК,

с които ще се работи. Информацията се подава към инженерния отдел за преглед и моделиране.

След като проектът се одобри чрез СК се изгражда временна DMA и започват тестовете.

По време на този етап водата, която постъпва в DMA се мери с преносим разходомер, с цел да се оцени размера на водните количества.

За да се гарантира, че граничните СК държат и няма връзки със съседни зони, налягането във временната зона се намалява и се създава разлика в наляганията в съседните зони.

По време на тази проба всички гранични СК се слушат за шум – дали не пропускат.

Монтират се манометри в тестваната и съседните зони и се анализират резултатите. Налягането в съседните зони не трябва да се влияе от снижението на налягането в тестваната зона.

Накрая се прави тест дали захранването на зоната ще може да осигури необходимите водни количества при пожарогасене.

Ако всичко и наред – монтира се водомер на входа на зоната и тя става постоянна.

По време на тестовете в зоната не трябва да има големи течове, защото това може да ни заблуди при решението какъв водомер да изберем и как да осигурим противопожарен резерв.

Избор на водомер и монтаж

За диаметри до Ф200 използват водомери с импулсен изход;

За диаметри от Ф200 до Ф300 използват магнито индукционни разходомери;

За диаметри над Ф300 използват ултразвукови разходомери.

Водомерът избират на базата на Qmin; Qav; Qmax.

Водомерите са волтманови клас В с импулсен изход и мерят

дебит до 200 м3/ч.

Малките зони мерят с водомери ф100, а по-големите с ф150.

Всички измерителни средства имат изходи за включване към SCADA.

Точността им се проверява на място с помощта на преносим уред.

Към зоната за управление на налягането се монтират 2 бр. датчици за налягане и 1 бр. разходомер, както и голям и малък редуцир вентил.

През малкият редуцир вентил и разходомера преминава ежедневната консумация на зоната, докато големият редуцир вентил отваря само когато налягането в зоната спадне при пожарогасене или при голяма авария.

С отварянето си големият редуцир вентил подава авариен сигнал към ЦДП.

Събиране, съхранение и използване на данните от зоните

Данните се събират чрез SCADA. Ел. захранването към уредите в шахтите са изградили от Електроразпределение.

Имат над 60 зони и 100 точки за измерване.

Водомерите на входовете на системата се отчитат с натрупване, като се предоставя друга диагностична информация, докато водомерите пред DMA отчитат текущия дебит.

Информацията се визуализира в ЦДП.

Получаване на стойност от данните от DMA

Използва се както за анализ на загубите, така и за проектиране и планиране, за моделиране и за прогнозиране на потреблението.

Информацията достига до фирмения сървър и се ползва от всички заинтересовани лица.

Сравнява се с инфо от преди 1 година.

На екран се извежда Qср. от всяка зона за периода от 3.00 ч. до 4.00 ч.,

като се сравняват с еталонната стойност за всяка зона /benchmark/.

В таблицата се представят данни от последните 5 дни и разликата между последния ден и еталона. Така бързо насочват екипите към проблемните зони.

Мощни графични инструменти позволяват да се анализират данните за по-голям период от време и да се определи скоростта на нарастване на консумацията.

Понякога 1 голям консуматор в зоната може да внесе объркване в анализа. Затова трябва да се има предвид и неговата консумация и да се приспадне от общата консумация.

Пример за представяне на данните за анализ

| № зона | Еталон | 14,05 | 15,05 | 16,05 | 17,05 | 18,05 | Разлика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 16 | 10 | 19 | 18 | 18 | 11 |
| 2 | 144 | 166 | 170 | 168 | 156 | 155 | 11 |
| 3 | 37 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 6 |
| 4 | 8 | 11 | 9 | 10 | 25 | 32 | 24 |

Извод: Проблемна е зона № 4 и трябва да се изпрати екип за прослушване и локализиране на течовете.

За нуждите на анализа използват ГИС, Моделиране, връзка с Инкасо и SCADA.

Постигнали са резултати – снижение на ILI от 9  на 3.8 като целта им е да достигнат ниво 3 до 2007 година.

Етапи за изграждане на зоните:

- Преглед на мрежата и идея за зониране:

- приоритетни зони;

- останалата мрежа.

- Изграждане на временни зони и тестване за връзки с други зони и за възможност за пожарогасене.

- Избор на зонов водомер и връзка със SCADA.

- Събиране, съхранение и анализ на данните.