Проектиране на DMA в Канада

Сесия 6    	Кенет Брадърс Халифакс Канада

Целта на DMA е да се снижи времетраенето за осъзнаване наличието на невидим теч.

В дейността се включват 3 елемента:

- Правилно проектирана и изпълнена DMA.

- Точно мерене, което позволява да се анализира консумацията.

- Бързо откриване и отстраняване на теча.

DMA се изгражда трудно, защото мрежите са изградени като сключени с много връзки, големи диаметри на тръбите и ниски скорости. Трудно е да се подберат водомери.

Цел на DMA – за една зона с 30 км мрежа да се установи, че има теч за 24 часа, а за 48 часа да се локализира и отстрани теча.

Параметрите от мрежата се следят дистанционно /ЦДП/. При отклонение в консумацията на зоната – реагират.

От големината на теча съдят на какъв диаметър водопровод може да е аварията.

Разполагат с история на авариите, която ги насочва в кои участъци може да е теча.

Мерене на водата пред DMA

Проблеми с меренето:

- Зоната се захранва от няколко водопровода.

- Скоростта е ниска, защото водопроводите са много и с големи диаметри.

Водомерът трябва да отчита пиковата дневна консумация и минималната нощна консумация. Скорост под 0.06 м/с е гранична и под нея показанията на водомера не са точни.

- В съществуващите шахти няма достатъчно прави участъци за точно измерване. В този случай трябва да се изградят нови шахти.

- Водомерите трябва да имат електрически изход 4-20 мА , за да са съвместими с диспечерската система. Използват различни видове водомери и разходомери: магнито-електрически; със сонда; комбинирани.

- При изпитания – монтират временно водомера в изкоп без да изграждат шахта.  След проучването на мрежата се изготвя проект за изграждане на зони с шахти.

Обследване на течовете

ВиК прослушват всички хидранти за шум, а ако разстоянието е голямо и околните СК с цел да се създаде “Шумова карта” на зоната. При всяко замерване се регистрира наличието на шум, интензитета, настилката, шумове от помпи и др. съоръжения. Тези замервания се обвързват към картовия материал и се анализират. Най-шумните сектори  се обследват по-подробно.

Тази процедура улеснява бързото локализиране на теча.

Програмата проследява трите времена: Тосъзнаване; Тоткриване и Тотстраняване.

Целта на DMA е да се осъзнае, че има теч и да се оцени големината му. Стремежът им е да поддържат

ILI под 2.5 за всички зони.

Изводи:

- Необходимо е да се проектират, изпълнят и поддържат зоните с цел активен контрол на течовете. Зоните засега са без алтернатива, като основен метод за снижаване на загубите и следва да се обучи и убеди персонала в полезността им.

- Да се обобщи и използва опита на напредналите фирми в използването на зоните, като се разработи дългосрочна стратегия за поетапно изграждане.

- Да се започне с зониране на най-големият консуматор на вода във фирмата – гр. Русе.