## Slide 1: Обратна посока на въртене на ПА

## Slide 2: 1.Описание на проблема.
ПС Дунавска коприна е резервен водоизточник за гр. Русе ;
Наложи се ПА да работят, защото в този район на града имаше водопроводна авария;
При пуск на ЕС1 и 2 дебитът им бе малък и не може да задоволи изключения район.

## Slide 3: 2.Анализ на съществуващото положение.
При замерване на градското налягане преди обратната клапа в т.1 отчетохме 68 м;
При пуск на ЕС1 отчетохме в т.2 налягане 54 м;
Оказа се,че П не може да преодолее градското налягане – ОК остава затворена, въпреки че бе 16ПВ20х5 и бе правилно подбрана.
Водомерът на ЕС не работеше и затова замервахме само налягането.
M
2
1
1
M
M
3
2

## Slide 4: 3.Решение на проблема
При размяна на две от фазите ЕС1 се натовари и налягането в т.2 се вдигна на 72 м – помпата започна да подава вода в мрежата.
При пуск на ЕС2 независимо от посоката на въртене токът бе над номиналния и взехме решение да се подмени.

## Slide 5: 4.Други обекти с подобен проблем
На ПС Мартен започна масова подмяна на потопяеми ПА. Оказа се, че от Електроразпределение са обърнали 2 фази след авария в ТМ.
На ПС Широково П не дава дебит. След обследване и промяна посоката на въртене П заработи нормално.
ПА тип ЭЦВ на ПС Просена работеше с ток над номиналния и с малък дебит. При промяна посоката на въртене се натовари нормално.

## Slide 6: 5.Изводи
При първоначален пуск задължително се прави проверка на посоката на въртене на ПА.
За хоризонталните ПА това е по-лесно, защото се вижда накъде се върти ПА и се сравнява с посоката на табелката към П. Табелите с посоката на въртене и технологичния номер на ПА трябва да се пазят и да са на местата си.
За потопяемите П обикновено се завъртат за момент когато са на скобата за монтаж. При пуск П се отклоня в обратна посока, поради отката.
За посоката може да се съди и по параметрите на ПА – ток, дебит и напор. Дебитът е най-показателния параметър, но понякога липсва водомер.
В процеса на експлоатация посоката също може да се обърне обикновено от доставчика на ел. енергия без наше знание. В този случай трябва да се реагира бързо.

## Slide 7: 6.Препоръки
Преди да се предприеме подмяна на потопяем ПА следва да се провери първо дали П не се върти обратно.
При съмнение дали една П си дава дебита – сравнете налягането на П с налягането, което тя трябва да преодолее.
За някой ПА обратното въртене съкращава полезния срок на експлоатация, затова те не трябва да работят дълго в обратна посока.