ОБЕКТИ,КОИТО СА ПЕРСПЕКТИВНИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА

ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОМПЕНИТЕ АГРЕГАТИ

/Със средногодишна консумация на ПА над 100 хил. KWh/

ПС				Брой		Год. консумация 		Несъответствие

ПА		на ПА х. KWh/год.			Q; H

- ІІ-ри подем		6			800				Да Н = 50 м.

- І-ви подем		15			512				Да Н = 65 м.

За двата обекта предстои подмяна на ПА по програма ИСПА

- Пепелина		2			450

Добре подбрани като параметри.

Необходимо е да се подмени смукателят на ПА1 с Ф200.

Необходимо е да се подменят ПА с по-надеждни и по-ефективни.

Да се изгради нова ел. уредба с мерене на страна СН.

- Русе запад		1			360				Добре подбрани

Да се работи с помпен агрегат Пльогер с по-висок КПД.

Проблем – терасата се залива от високите подпочвени води и ПА не може да работи целогодишно.

- ІІІ-ти подем	6			300				Добре подбрани

Предстои подмяна на 4 бр. старите ПА с нови по програма ИСПА.

- Чанаджика		4			291				Да Н = 80 м.

Да се използва преднапора на ИР Баниска – снижение на напора на

ПА с 10 метра и избягване преливането от ЧР Чанаджика.

Предстои подмяна на 2 бр. ПА 45 л/с ;80 м.

- Писанец			2			216				Добре подбрани

- Мартен			3			184				Добре подбрани

Да се работи с помпен агрегат Пльогер с по-висок КПД.

- Цветница		7			183				Добре подбрани

Необходимо е да се подменят смукателите на ПА5;6  с Ф300.

- Дунарит		2			168				Не

Да се подменят ПА 4 и 5 с 18МТ32Х4, тъй като имаме пред напор от

ПС І-ви подем.

Необходимо е да се поддържа баланса на водата между І-ви подем и ІІ-ри подем чрез ПС Дунарит, защото:

- На ПС Дунарит меренето е на страна СН и е с по-ниска стойност;

- Разходния коефициент KWh/m3 е нисък и ПС е близо до гр. Русе;

- Стъпката на регулиране на водните количества е сравнително малка – 30 л/с не се налага честа комутация на големи мощности от ПС І-ви и ІІ-ри подем;

- Заплащаме ел. енергията на З-д Дунарит не в брой, а с прихващане за сметка на парите, които ни дължат.

- Вятово		3			160				Добре подбрани

- Баниска		10			151				Добре подбрани

- Нисово		2			150				Добре подбрани

- Батин		10			144				Добре подбрани

Да се доставят потопяеми ПА за Ранея 60 л/с ;100 м, които са устойчиви на агресивни води.

- Николово 2	4			120				Добре подбрани

Предстои подмяна на 1 бр. ПА с нов с цел намаляване загубите на налягане в напорния водопровод.

Съставил: