Относно:Преместване на дозаторната помпа на ПС Голямо Враново в хлораторното помещение

В момента дезинфекцията на водата на ПС Голямо Враново се извършва с дозаторна помпа за дезинфектин /разтвор на натриев хипохлорит/, монтирана в шахтата на ЕС1.

Съществуващи проблеми:

- Нивото на съдовете и помпата са под кота терен и хлорните изпарения остават шахтата, което и в разрез с инструкцията №2 от 2009 год. за работа с опасни химични вещества и препарати – Лист за безопасност №2 за работа с натриев хипохлорит.

- При авария на ЕС1 от тази точка не може да се обеззаразява водата на ЕС2 и трябва да се въвежда в експлоатация втори дозатор в шахтата на ЕС2.

С цел да се подобрят условията на труд и подобри надеждността на хлориране на

ПС Г. Враново

ПРЕДЛАГАМ:

- Да се измести дозаторната помпа и съдовете за дезинфектин в хлораторното помещение на ПС. Помещението следва да се ремонтира преди това.

- Да се изгради шахта върху общата част на напорния водопровод за  смесване на дезинфектина с водата.

- Да се изгради захранваща линия за дезинфектин между новата шахта и хлораторното помещение.

ЕС1

съществуваща точка на обеззаразяване

1.

ПС Голямо Враново

доз. помпа

2.		   с. Г. Враново

1.

3.							смесителна шахта

ЕС2

нов провод за дезинфектин