Относно: Подобряване на техническото състояние и надеждността на хлораторното стопанство във  ВиК Русе ООД

СЕГАШНО ПОЛОЖЕНИЕ

Дезинфекцията на водата съгласно изискванията на стандарта се осъществява в много пунктове на територията на фирмата с хлор газ за големи количества вода и чрез дезинфектин и хлорна вар за по-малките обекти.

За дозирането на реагентите използваме хлораторни апарати, дозаторни помпи, автоматизирани дозатори и дозатори.

ПРОБЛЕМ:

В случай на отказ на някой от монтираните в момента съоръжения не на всички обекти е изградено резервно хлориране и за периода до отстраняване на аварията подаваме към населените места не хлорирана вода.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

- Да се окомплектоват всички обекти на територията на фирмата с резервни дозаторни устройства съгласно приложената Справка за хлораторното стопанство.						Отг. Н-к ПЕР 			Срок 20.12.2003 г.

- Да се монтират 2 бр. резервни хлораторни апарати на обектите ПС Батин и

ПС Баниска.

Отг. Механик хлоратори 	Срок 17.11.2003 г.

- Да се доставят 2 бр. резервни дазаторни помпи тип Магдос за 10 атм; 2 л/час и да се предоставят на ПЕР Сливо поле и ПЕР Русе ПС /покриват и ПЕР Ново село/.

Отг. Отдел Инвестиции		Срок 01.12.2003 г.

- Да се доставят 5 бр. резервни магнет вентили ½ “ ; 220 в ~  за поддръжка на

автоматичните дозатори за дезинфектин.

Отг. МТС 				Срок 15.11.2003 г

- Доставката на необходимите допълнителни полиетиленови бидони да се извърши по заявка на Н-к ПЕР .

Отг. МТС 				Срок 01.12.2003 год.

- Да се  подменят ежегодно старите хлораторни апарати и дозаторни помпи по утвърдена програма.  		Отг. ЕМО; Инвестиции

ЕФЕКТ:

Ще се намали времето за реакция при отказ на основния дозатор.

ПЕР ще могат да реагират самостоятелно в рамките на работния ден за възстановяване на хлорирането.

Предложените технически мероприятия съвместно с подобряването на организацията за контрол на място ще снижат процента на лошите проби и ще гарантират по-качествена и безопасна вода за клиентите.