## dozo1
Таблица за дозиране на дезинфектин в зависимост от подадената вода от ПС за 24 часа
Дезинфектина е 12 %, производство на Ф Б-Контакт ООД гр.Бяла с концентрация 120 гр/л.
Необходим | Подадена вода
дезинфектин Qd | за 24 часа Qw
литри | м3
0.60764 | 70
0.73785 | 85
0.86806 | 100
0.99826 | 115
1.1285 | 130
1.2587 | 145
1.3889 | 160
1.5191 | 175
1.6493 | 190
1.7795 | 205
1.9097 | 220
2.0399 | 235
2.1701 | 250
2.3003 | 265
2.4306 | 280
2.5608 | 295
2.691 | 310
2.8212 | 325
2.9514 | 340
3.0816 | 355 | Дозиране на дезинфектин
3.2118 | 370 | Qd = Qw*9/(24*3.6*12) , където:
3.342 | 385
3.4722 | 400 | Qd - необходимото количество дезинфектин в литри;
3.6024 | 415 | Qw - подаденото водно количество за 24 часа в м3;
3.7326 | 430 | 9 - тегловен коефициент за превръщане на дезинфектина в литри; | 1/1.1 = 0.9
3.8628 | 445 | 24 - часовете за едно денонощие;
3.9931 | 460 | 3.6 - превръщане от м3/ч в л/с;
4.1233 | 475 | 12 - % съдържание на натриевия хипохлорит
4.2535 | 490
4.3837 | 505 | Пример:ПС подава за 24 часа 500 м3 вода;ПА е 11 л/с или 11*3.6*24= 950 m3/ден
4.5139 | 520 | ПА работи (500/950)*24 = 12.6 часа
4.6441 | 535 | От таблицата виждаме,че е необходимо да подадем 4.4 литра дезинфектин за 12.6 часа
4.7743 | 550 | работа на дозаторната помпа.
4.9045 | 565 | Дозаторната помпа работи паралелно с водната помпа.
5.0347 | 580 | Следователно дебита на дозаторната помпа трябва да 4.4/12.6 = 0.345 л/час = 5.8 грама/минута.
5.1649 | 595 | Този дебит трябва да се постигне при работното налягане на изхода на дозаторната помпа.
5.2951 | 610 | При променливо налягане е необходимо да се монтира клапа за поддържане на налягането,
5.4253 | 625 | за да не се изменя дозировката във времето.
5.5556 | 640 | Правилното регулиране се постига чрез вземане на няколко проби и донастройка на дозировката.
5.6858 | 655
5.816 | 670
5.9462 | 685
6.0764 | 700
6.2066 | 715
6.3368 | 730
Дозиране на хлор газ
Пример:ПС подава за 24 часа 500 м3 вода;ПА е 11 л/с или 11*3.6*24= 950 m3/ден
ПА работи (500/950)*24 = 12.6 часа
При концентрация 0.6 мгр/л е необходимо да подадем 0.3 кг = 300 гр. хлор газ за 12.6 часа
0.6 мгр/л = 0.6 гр/м3 = 0.6 кг/1000 м3
Хлораторният апарат работи паралелно с водната помпа.
Следователно дебита на хлоратора трябва да 300/12.6 = 24 грама/час

## Spisak
СПРАВКА ЗА ХЛОРАТОРНОТО СТОПАНСТВО ВЪВ ВиК Русе ООД
| ПЕР | Русе | Община Русе
| Основно хлориране |  | Резервно хлориране |  |  | Под. вода | Необх. | Обем на | Необх. | Обем на
Населено място | Пункт на обеззаразяване | Устройство за обеззаразяване | Пункт за резервно обеззаразяване | Устройство за обеззаразяване | Забележка | х.м3/мес | дезинф. | съдовете | хлор газ | съдовете
[7 empty] | литра | литра | кг. | кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Русе | ЧР ІІ- под. 350/2000 m3 | 2 Jesko C2212 Q-2 kg/h | ЧР ІІ- под. 350/2000 | Jesko C2212 Q-2kg/h |  | 1250 |  |  | 437.5 | 400