Практически опит в използването на ILI

Сесия 4 от Кипър 2002 год. Алън Ламбърт; Рони Маккензи UK

ILI  е полезен и практичен индикатор за оценка на техническите загуби.

Той помага за сравнение, оценка, даване на приоритети. Най-добрите ВиК фирми са с ILI <= 1.5.

- UARL могат да се изчисляват за всяка средна или голяма система с:

- Повече от 5000 домови отклонения;

- Гъстота на отклоненията повече от 20 откл/км;

- Налягане >= 25 метра.

- За малките зони се използва UBRL фонови неизбежни загуби, които се изчисляват след

изпълнение на нощни снимки.

ILI = 1 се препоръчва за фирми с много големи разходи за добиване на водата или за фирми с недостиг на вода.

Постигането на  ILI = 1.5 обикновено е едно много добро постижение, добре обосновано икономически.

- Управлението на налягането е много добро средство особено за амортизирани мрежи.

Наличието на удари и свръх налягане води до увеличен брой аварии.

Приема се, че налягането влияе право пропорционално на загубите на една смесена мрежа.

Схема за анализ на техническите загубите с индикаторите на IWA

І-во направление							ІІ-ро направление

Изчисление на CARL

Изчисление на UARL

при наличното налягане

Изчисление на  ILI = CARL/UARL

Проверка за удари, свръх налягане и ниско налягане

Сравнение на ILI

между райони/фирми/зони

Определяне на възможностите за снижаване на загубите и UARL

чрез управление на налягането

Определяне на възможности за снижение на ILI чрез:

Подобряване на мрежата;

Качество и скорост на ремонтите;

Активен контрол на течовете

Дейностите се развиват паралелно по двете

направления: Снижение на UARL и ILI.

При снижение на налягането UARL намалява /поставяме си по-високи цели/ и при равни други условия ILI нараства. Затова трябва да се работи едновременно в двете направления.

Показателят ILI може да се използва за :

- Сравнение на състоянието на загубите във фирмата/страната/между държавите.

- Може да се поставят цели за достигането на желан ILI във времето.

- За първоначална оценка на водопроводите.

- За даване на приоритети /къде инвестициите ще се възвърнат най-бързо/.

Въпроси и отговори:

- Доколко точно се изчисляват в баланса техническите и търговски загуби?

Препоръчва се при изчисление на техническите загуби да се използва алтернативна методика:

Нощни снимки или Компонентен анализ – честота на течовете; среден дебит от един теч и средно времетраене на един теч. Приема се, че точност от 95 % е задоволителна за практически нужди.

- Защо UARL се изчислява по този начин?

UARL зависи от Дължината мрежа; Гъстотата на отклоненията; Средното налягане и дължината на отклоненията до водомера.

Прието е, че при добре управлявана мрежа новите течове са 13 бр. на 100 км мрежа за 1 година, а на домовите отклонения са 5 бр. на 1000 откл годишно. Приема се средно налягане от 50 метра.

Приема се, че средното времетраене на 1 теч при добре организиран активен контрол е:

3 дни за видим теч ; 100 дни за скрит теч и 180 дни за домово отклонение.

Средните загуби от 1 теч = Среден дебит * Средно времетраене

Оттук се извежда следната зависимост:

UARL = (18*Lm + 0.8*Nc + 25*Lp)*P, където

Lp дължина на мрежата в км; Nc брой отклонения; Lp средна дължина на отклонението до водомера;

Р средно налягане в метри; Dc гъстота на отклоненията бр. откл/км мрежа.

- Защо се използва брой отклонения, а не брой имоти?

Защото едно отклонение може да захрани няколко имота чрез общ водомер.

Към  броя отклонения може да се добавят и брой пожарни хидранти.

- При добра практика за откриване на течовете се приема следното времетраене:

За видим теч – 3 дни; за невидим  теч 100 дни и за домово отклонение 180 дни. Най-голям дял при изчисление на UARL се пада не на авариите, а на фоновите загуби.

- Защо в UARL не се предвиждат и загуби от резервоарите?

Защото при добро управление резервоарите трябва да са водоплътни и да не преливат. Все пак може да се приеме, че 0.25 % от загубите се дължат на подземните резервоари, което е пренебрежимо малко.

- Доколко надеждни са изчисленията за фоновите неизбежни загуби във водопроводите и

отклоненията?

Изчислява се на базата на опита в UK при експлоатацията и анализа на зоните. Ако се подобрят техническите средства за откриване на течовете, то тези загуби може да намалеят.

- Доколко точна е линейната зависимост между налягането и загубите?

Приема се, че при налягане между 30 и 70 метра и смесена мрежата състояща се от метални и неметални тръби зависимостта е линейна с достатъчна за практиката точност.

- За системи с по-малко от 5000 откл; по-ниско налягане от 25 м и по-малка гъстота от

20 откл/км UARL не е валидно. За тези зони се правят нощни снимки или компонентен анализ и се изчисляват UBRL  - фонови загуби.

- % загуби не е подходящ индикатор, защото:

  - Не прави разлика между търговски и технически загуби;

  - Силно зависи от консумацията;

  - Не може да оценява реално загубите при режимно водоподаване.

IWA Международната асоциация по водите препоръчва следните показатели:

Обем/откл/ден при гъстота над 20 откл/км.

Техническите загуби на ден се изчисляват на базата на годишния баланс. От този показател не може да изчислим загубите на час като го разделим на 24 ч, защото загубите в денонощието варират поради изменение на налягането в мрежата.

- ILI е универсален показател, лесно сравним и обхваща почти всички компоненти на загубите.

- Зависимост на загубите от налягането.

Q1/Q2 = (P1/P2)N1, където

N1 = 0.5 за метални тръби с постоянни отвори и

N1 = 1.5 за неметални тръби с променливи в зависимост от налягането отвори “меки тръби”.

Течовете при тези тръби се дължат основно на каучуковите уплътнения. При стари неметални тръби мероприятието снижаване на налягането в мрежата е много по-ефективно.

Средното налягане за мрежите е от 30 до 100 м, в зависимост от теренните условия, изискванията на стандарта и мерките за регулирането му.

Понякога въпреки доброто желание, поради обективни фактори налягането не може да се намали.

- Как може да се изчисли средното налягане в една мрежа?

Има няколко възможности с различна сложност и съответно точност:

- Изчислява се средно претеглената стойност на котите на терена /определени компоненти от мрежата – домови отклонения, пожарни хидранти или други характерни точки/ спрямо напорния резервоар или работното налягане на ПС.

- Близо до центъра на зоната се определя характерна точка, в която се замерва налягането за 24 часа с помощта на логер и се взема средната стойност.

Двата метода може да се комбинират – първо се изчислява средната стойност по коти, след това се определя AZP Average Zone Point средна точка в зоната и след измерване се определя реалното средно налягане за зоната.

AZNP - средното налягане в зоната през нощта е важен параметър при анализа на нощната консумация.

За да се изчисли средното налягане в цялата система се изчислява средното претеглено налягане по коти, като се използват котите на домовите отклонения.

За тези изчисления е удобно да се използва софтуерен модул към ГИС.

Изводи:

Комбинацията UARL -  ILI  с точност до 95 % предлага един нов и практичен инструмент за бързо оценяване на възможностите и е един добър избор за анализ и управление на течовете.

Използване на ILI  в Малайзия

Сесия 4 от Кипър 2002 год. Стефан Престън; Ройнхард Струм Bristol UK

ВиК Бристол сключва договор с ВиК в Малайзия да снижат загубите на вода.

5 мил. население; Цел - снижение на загубите с 25 % за 10 години.

Преди да започнат работа правят BABE анализ /засечената вода се разбива на Полезно използвана; Фонови загуби и Загуби от аварии/ и използват FAVAD концепция /за изтичане на водата от отвори с променлива геометрия/, за да определят нивото на загубите и да определят приоритетите.

Изследват 100 зони. Изпълняват  следните стъпки:

- Зониране.

- Захранване и измерване в една точка.

- Зонират райони, за които имат предварителна информация, че там загубите са високи повече от 200 л/жит/денонощие.

- Размерите на зоните варират от 500 до 1500 отклонения.

- След зонирането се прави тест за “нулево налягане”, за да се докаже, че няма връзки с други зони. Затварят през нощта СК на входа и източват участък от зоната чрез пожарен хидрант. Налягането трябва да спадне до нула, ако няма подхранване от друга зона.

- Прави се BABE анализ с преносим разходомер и логер за измерване на налягането. Може да се използва софтуерният продукт SANFLOW за оценка на техническите загуби в зоната.

- Ако зоната е с големи загуби се монтира стационарен водомер в шахта. При необходимост от регулиране на налягането се монтира и редуцир вентил с байпасна връзка. Шахтата се защитава с решетка срещу вандализъм. Чрез логери се записват дебита и налягането.

За голяма част от зоните данните за дебита и налягането са изведени към ЦДП.

- Прави се анализ на данните за 7 дневен период. Измерва се дебита и налягането в 3 точки:

- На входа на зоната.

- В точката със средно налягане AZP.

- В критичната за зоната точка с най-ниско налягане.

За да се определи полезната консумация, ако има големи консуматори в зоната се засича тяхната консумация за 7 дневен период. Консумацията на малките клиенти се изчислява на базата на данни от инкасо.

Нивото на техническите загуби се изчислява, като   Qi – Mi, където:

Qi – средно дневен дебит на входа на зоната за 7 дневен период;

Mi – Средно дневна полезна консумация за същият 7 дневен период.

- Откриване на течовете и извършване на ремонти.

- Обход и откриване на видимите течове;

- Обследване на домовите отклонения, за да се определи в какъв обем трябва да се ремонтират или подменят. Най-често течове се откриват в близост до водовземните скоби поради лош монтаж и лош материал.

- Обследване за шум – използват екипи съоръжени с акустични прътове, уреди за шум, корелатори, логери и др. Прави се обследване за откриване на незаконни връзки. Всички открити течове се регистрират на картата и се подават като информация на аварийният екип за отстраняване. За ремонтите използват добре обучени подизпълнители, които използват само висококачествени материали. След ремонта налягането в зоната нараства, което води до нови течове и нарастване на фоновите загуби.

- В този момент е необходимо да се въведе в действие PRV редуцир вентила, за да се регулира налягането.

- След извършване на ремонтните дейности отново за 7 дни се измерват Qi - Mi

и изчислява ефекта от мероприятията.

Изчисление на ILI

UARL се изчислява за големи системи с над 5000 отклонения. За малки зони се изчислява

UBRL /Unavoidable Background Real Losses/ - неизбежни фонови технически загуби.

В този случай ILI = CRL/UBRL, където CRL /Current Real Losses/ са текущите технически загуби.

Те се изчисляват, като от средната консумация в зоната се извади полезно използваната, инкасирана вода за 7 дневен период.

UBRL  л/откл/ден = (9.6/Dc + 0.6 + 16*Lp/Nc)* P, където

Dc е гъстотата на отклоненията бр/км мрежа; Lp е дължината на отклоненията до водомера км;

Nc – брой отклонения, а Р е средното налягане в зоната.

Когато водомерите са монтирани на границата на имота Lp = 0 ;

Фоновите загуби са: 	9.6 л/км/ден/метър от тръбите;

0.6 л/откл/ден/м от домово отклонение и

16 л/км/ден/м за отдалечен от границата на имота водомер.

Изследвани са 93 зони. Не винаги е възможно да се формират зони с идеални размери.

Зоните варират от 187 откл. до 3030 откл. – средно 845 откл.

Снижили са загубите от 69 л/откл/д/м на 39 л/откл/д/м или с 57 %.

ILI преди кампанията е бил 88, а след това е снижен на 62 /много висок/.

Нивото на загубите и над 50 %. Мрежата е в много лошо състояние и за по-значително снижаване на загубите е необходимо да се подменя.

Приложение А             Методика за изчисление на UARL и анализ по компоненти.

- Тръби – при 50 м налягане честотата на поява на нови аварии е 13 бр. на 100 км мрежа.

  - 95 % от авариите са видими, а 5 % невидими /подземни/;

  - От видимите аварии средно изтичат 864 м3 = 3 дни*24 часа*12 м3/час – Средно от един видим теч изтичат около 3 л/с или 12 м3/ч; Средното време за отстраняване на видим теч при добра организация е 3 дни.

  - Годишните загуби от видими течове са 107 м3/км/год. = 864*13*0.95/100, където

13 е броя на авариите за 1 год. на 100 км мрежа , а 0.95 са % на видимите течове.

  - Загубите от невидимите аварии са: 7200 м3 = 6 м3 * 50 дни * 24 ч.

  - Годишните загуби от невидими течове са 47 м3/км/год. = 7200*13*0.05/100

  - Фоновите загуби са: 20 л/км/час за 365 дни ; 24 часа се получава:

175 м3/км/год = 0.02* 365*24

Общо загубите в тръбите са: 107 + 47 + 175 = 329 м3/км/год.

- Домови отклонения – честотата на поява е 5 бр. на 1000 откл. год., от които

от водопровода до имота са 3/1000, а от имота до 2/1000;

75 % от тях са видими, а 25 % невидими; средния дебит е 1.6 м3/час;

- от водопровода до водомера – видими течове 307 м3 = 1.6*8 дни *24 ч.;

годишно се получава :    0.7 м3/откл/год = ( 307м3*3 ав*0.75)/1000;

невидими течове	3840 м3 = 1.6 м3/ч*100 дни *24 ч;

годишно се получава :    2.9 м3/откл/год = ( 3840 * 3 * 0,25)/1000.

Фоновите загуби са:

От водомера до границата на имота 11 л/откл/год = 1.25 л/откл/г * 365 * 24

Общо за отклонение се получава: 0.7 + 2.9 + 11 = 14.6 м3/откл/год.

За частните домови отклонения средно по 15 м –

видими течове 346 м3 = 1.6*265*24;

годишно 35 м3/км/год = 346*2 бр*0.75/15 м;

невидими течове 3878 м3 = 1.6*100*24;

годишно 129 м3/км/год = 3878*2 бр*0.25/15 м;

фонови загуби  292м3/км/год  = 0,5 л/откл/час * 15 м/откл * 365 дни.

Общо за частните отклонения се получава: 35 + 129 + 292 = 456 м3/км/год.

Обобщение

|  | Фонови течове | Видими | Невидими | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тръби | 175 | 107 | 47 | 329 м3/км/год. |
| Отклонения от водопровода до границата на собственост | 11 | 0,7 | 2,9 | 14,6 м3/км/год. |
| Отклонения от границата на собственост до водомера | 292 | 35 | 129 | 456 м3/км/год. |

В литри дневно за 50 м налягане:

|  | Фонови течове | Видими | Невидими | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тръби | 9,6 | 5,8 | 2,6 | 18 л/км/д/м |
| Отклонения от водопровода до границата на собственост | 0,6 | 0,04 | 0,16 | 0,8 л/км/д/м. |
| Отклонения от границата на собственост до водомера | 16 | 1,9 | 7,1 | 25 л/км/д/м. |

Оттук е изведена и формулата за изчисление на UARL ,а именно:

UARL = (18*Lm + 0.8*Nc + 25*Lp)*P

Lp = 0  при монтирани водомери на границата на собственост на имота

Тестване на UARL  и  ILI  в UK

Дейвид Персън – консултант

В UK използват BABE анализ за оценка на отстранимите в зоната загуби – съответстващи на

ESPB  Equivalent Service Pipe Burst – еквивалентни загуби от аварии във водопроводите.

За целта са разработили софтуерен продукт SANFLOW, който заменя метода за минимална нощна консумация, тъй като отчита:

- Полезната консумация.

- Фоновите загуби, които са неотстраними.

- Авариите в зоната, за които се счита, че могат да бъдат отстранени. Оценява се обемът вода, който изтича от тези аварии. Обемът загуби се дели на количеството вода, което изтича средно от един невидим теч – 6 м3/час и се съди за броят аварии, които трябва да се открият и отстранят в зоната.

Замерва се подадената вода в зоната от 3 до 4 часа, като големите консуматори се засичат отделно, за да не внасят допълнителна грешка в методиката.

Изводи:

- За ВиК Русе UARL може да се изчислява за цялата фирма и за гр. Русе, които са с над 5000 отклонения.

- За малките населени места трябва да се използва показателят UBRL, който се изчислява на базата на извършени нощни снимки и анализ на консумацията, като се използва софтуерния продукт SANFLOW.

- Необходимо е да се разработи дългосрочна програма за УПРАВЛЕНИЕ НА НАЛЯГАНЕТО:

- Снижаване на налягането под 6 атм, а при възможност до 2 атм в критичните точки от мрежата през върховата консумация чрез използване на редуцир вентили и инвертори.

- Намаляване на ударите при комутация на ПА  в мрежата чрез /софтстартери, инвертори, ел. задвижки и удароубиватели/;

- Промяна на технологичната схема от Контра в Преходен НР.

- Избягване ударите в мрежата от Мембран вентили; Зареждане на мрежата; Големи консуматори; Обезвъздушаване и др.

- Да се изчисли Рср. за всяка зона и населено място. Изчислява се средно претеглената кота и след това се изчислява средното налягане, като разлика Рср = Кнр – Ккота; Избира се характерна точка в зоната с кота близка до средната и с логер се замерва действителното средно работно налягане.

- За снижаване загубите на вода може да използваме подхода на англичаните в Малайзия: Първо се зонира; След това се анализират загубите и се определят приоритетите.

- За гарантирано реализиране на програмата, тя може да се възложи на подизпълнител.