ИДЕИ

за бъдещо усъвършенстване на дейността водоснабдяване

- Разработка на методика за оптимално управление на ПС в зависимост от

размера и значимостта й.

Всички ПС на територията на ВиК Русе ООД се класифицират на 4 групи:

- големи - над 100 л/с или обслужваща население над 5000 жители; или водомерни зони към населени места с над 5000 жители;

- средни – /от 25 до 100/  л/с или за няколко населени места или обслужваща население до 5000 жители;

- малки – до 25 л/с или за едно населено място с локално значение или обслужваща население до 1000 жители;

- много малки – резервни водоизточници с малка консумация на ел. енергия.

Колкото е по-голям обекта, толкова по сложна и обхватна е автоматиката и диспечеризацията.

Целта е да с повече средства вложени в автоматизацията да се постигне по-висока надеждност и ефективност при експлоатацията на малко на брой, големи и важни обекти.

- За големите ПС се предвиждат технически средства, които са в повече спрямо средните ПС, като енергиен мениджмънт /следене в реално време на ефективността на работа на ПА /дебит, мощност, напор/; видеонаблюдение; пълна диспечеризация и архивиране и визуализация на процесите.

- За средните ПС се предвиждат допълнителни технически средства освен минималните валидни за малка ПС, като дублиране на прехвърлянето на информацията за управление, защита срещу хидравличен удар /пуск на ПА с ел. задвижка или софтстартер/, пуск на мотора звезда/триъгълник; извеждане на аналогови величини към диспечера като: дебит; налягане; нива; работно състояние на ПА; аварийни режими; наличие на напрежение и събиране на архивни данни.

- За малките ПС се предвиждат минимални технически средства, които да гарантират, че населението има вода и ПА са защитени от аварийни режими; избягване на работа на ПА през върха, като за обекта е осигурена система за охрана при взлом; мнемо панели за визуализация.

- За много малките ПС се предвиждат минимални технически средства, които да гарантират, че населението има вода и ПА са защитени от аварийни режими, като за обекта е осигурена система за охрана при взлом.

- Дистанционно отчитане на разходомери и водомери.

Измерване на дебита с разходомери /ултразвукови и със сонди  – над ф 250 и магнито-електрически от ф200 до ф300/.

За диаметри под Ф200 да се използват водомери с електрически изход – /импулсни/ - заводско изпълнение или пригодени с магнит и рид реле.

Преноса на данните за разход се извършва по: кабели или по ефир /радио или GSM среда; NBIoT; Lora и др./.

Да се използват Логери с акумулаторни батерии и GSM модеми за замерване в шахти без напрежение.

Приемници да данните са: Брояч на импулси; програмни релета и контролери.

- Автоматизирано отопление на хлораторните помещения с нагреватели устойчиви на хлор – нагревателни кабели саморегулиращи се. Използване на устойчиви на корозия дюбели и др. материали в хлораторните помещения. Топлоизолация на резервоара за дезинфектин.

- Хлораторно стопанство:

- Автоматизирано отопление на хлораторните помещения с нагреватели

устойчиви на хлор – нагревателни кабели /саморегулиращи се Tyco/.

- Автоматизация на хлораторните апарати с измерване на теглото на

оставащия хлор газ в съда и налягане. Разширено внедряване.

- Централизирано зареждане на ПС с дезинфектин. МПС оборудвано с

цистерна и помпа за преливане на разтвора.

Описание на обектите, прогноза за необходимите количества, планиране на резервни съдове, разработка на изисквания за транспортно средство и изготвяне на маршрути и организация за зареждане.

Идея – дезинфектин има подобна разработка.

- Технологични подобрения:

- Осигуряване на резервни захранвания с вода на населените места.

Изпълнение на технологични връзки с цел подобряване на надеждността – Просена – Д. Абланово; Напор Г. Абланово /Две могили – Екзарх Йосиф/; Кацелово - /НЗ – ВЗ/; Връзка от Семерджиево към Ново село; от Дряновец към Копривец; Въвеждане в експлоатация на ПС ДАП с честотно управление; захранване на с. Червен НЗ от НР Червен висока зона.

- ПС Цветница – извеждане като резервна ПС или изграждане на КТП с

мерене на СН. Излизане на свободния пазар за обекти НН  /дог. до края на 2015 год./

- Осигуряване на ново захранване с вода на населените места, на които

водоизточниците са с повишено съдържание на нитрати. Списък /идеи/.

- Оптимизиране на ВГ Батин – задание.

- Усъвършенстване на водоразпределението в гр. Русе с цел избягване на

работата на ПС през върха.

По ефективно използване на резервираната вода в НР гр. Русе.

Обследване консумацията от НР Средна зона към гр. Русе 80% от водата в НЗ.

- Използване на преднапора на ПС Чанаджика и Г. Абланово.

- Управление на вливането в НР по време с мемран вентил/ел. задвижка/ - НР

Щръклево; Сеново НЗ и др.

- Осигуряване на резервни захранвания с вода на населените места.

- Потопяеми помпи, монтирани в ЧР, ШК и др. с цел по-лека поддръжка и избягване на заливанията на хоризонталните сухи ПА – ПС Топлица; Просторно; Острица; Пиргово кл.1.

- Широко приложение на софтстартери с цел избягване на хидравличния удар. Списък с обекти подходящи за монтаж на софтстартери.

- Широко приложение на сухи контактори и прекъсвачи СН с цел подобряване на надеждността и пожар защитата на обектите. Списък с обекти подходящи за монтаж на подобни апарати.

- Контролер за гъвкаво управление на ПА – избягване на върха, замерване на дебит, напор и мощност, изчисляване на КПД и комуникация със Скада в GSM среда.

- Широко използване на ГИС технологии – управление на проект въвеждане на ГИС /създаване на звена за: проучване и заснемане на активи; въвеждане в цифров вид на данните; актуализиране; съгласуване; създаване на множество слоеве в зависимост от появилите се нужди/.

- Моделиране и зониране на мрежата на гр. Русе.

- Управление на активите – опознаване; прогнози и планиране. Програми за обновяване и инвестиции.

- Изготвяне на пълна документация за обектите – Ситуация с кабелни и въздушни проводи; План на разположението на ел. и механичните съоръжения; Ел. чертежи – еднолинейна схема; Принципни схеми; разположение на апаратите; Фасада; Клемореди; Спецификация на материалите; Механична част; Монтажен план; Тръбна разводка; Арматури; Технологична схема; Снимков материал и Исторически данни от замервания и одити.

- Въвеждане на съвременна Скада за управление на водоснабдителните обекти. Съвместима с други СКАДИ; ГИС; ВЕБ базирана; Сървър-клиент; С резервирани комуникационни  връзки за прехвърляне на данни.

- Използване на облачни услуги за: GPS проследяване на МПС; отчет на водомери; електромери и др.  разсредоточени в пространството данни  - Скада. Товарови графици от ЕРП за ПС І-ви; ІІ-ри подем /услуга/.

- Защита на съоръженията от пренапрежение – 100 % защита от страна 20 Кв – монтаж на искрови междини и вентилни отводи; Защита на страна НН – вентилни отводи; защити за датчици; антени и кабелни линии; монтаж на реле отпадане на фаза; допълнително заземяване, изравняване на потенциалите; изпълнение на качествени гръмозащитни инсталации и редовно измерване на контур фаза-нула и заземления.

- Контрол при изпълнение на обходи – ПС І-ви подем; ІІ-ри подем; ПСОВ; КПС1; 2. Магистрални водопроводи и др. Оборудване на обектите с транспондери и четящо устройство, което записва във колко часа е посетено съоръжението. Използване на камери; дронове и др. технически средства.

- Управление на ПС по налягане и време – без поплавок вентили /ПС Новград; Широково; Сеново; Просторно.

- Изключване на ПС Цветница от схемата на основните ПС за гр. Русе за сметка на ПС І-ви и ІІ-ри подем – по-малки разходи.

- Изключване на водопровод Ф1200 стар от схемата на ВГ Сливо поле – Русе с цел намаляване на водните загуби. Преглед и на други подобни водопроводи – ПС Фотула; Д.Абланово и др.

- Оптимизиране на технологичните схеми на населените места – запознаване, анализ и предложения за усъвършенстване – ПС Бяла; НР Щръклево; ПС Красен 3; К157 – Средна кула; Гравитачна вода Копривец - хлориране и др.

- Да се оформят валидните документи – заповеди, инструкции, правилници, наредби, закони, образци, договори, указания, планове, програми, типови документи – заявления, декларации, общи условия, тарифи, правила и др. нормативна база в електронен вид, в папки в сървърното пространство за общо ползване.

Процедури по изменения и актуализация, отмяна. Подготовка на документите – Съгласуване; утвърждаване, публикуване, регистрация.

- Бюджетно планиране и управление на отделните дейности по отдели и звена. Акцент върху обучението на персонала с осигурено финансиране.

- Създаване на звена за управление на проекти с необходимите правомощия, ресурси и отговорности.

- Форми за насърчение на иновативните предложения и решения – финансово стимулиране на екипите.

- Изграждане на мини ВЕЦ на НР Бяла.

- Преминаване изцяло на енергоспестяващи светодиодни осветителни лампи.