Инструкция за работа с уред за замерване на свободен хлор тип Neon Des

І. Цел на използването на уреда.

Подобряване на контрола на остатъчния хлор в мрежата на гр. Русе чрез замерване на този параметър в реално време и архивиране в система СКАДА.

ІІ. Технически данни.

Ел. захранване 220 в=; Изход 4 – 20 мА ; Обхват 0 – 1000 μg/l; Работна температура /0-50/ ºС;

Входящо налягане от 0.5 атм до 6 атм; Автоматично почистване ASR – веднъж седмично;

Допустимо РН на водата от 6 до 8.

Уредът се монтира на водопровод, захранващ градската водопроводна мрежа.

Код за влизане в менюто  0000; Код за калибровка 0202; Код за пълен достъп 1612.

Уредът се състои от: входящ СК /долу вляво/; изходящ СК /горе вдясно; СК за проби /долу вдясно/; измервателна клетка с DES сензор; филтър и показващ уред.

Габаритните размери на таблото са 500х400. Таблото се монтира на стена с дюбели.

ІІІ. Работа с уреда.

Поставете DES сензора в гнездото и го свържете с кабел към показващия прибор.

Забележка: Главата на DES сензора, ако не е в гнездото да се съхранява в специална заводска епруветка, потопена в разтвор от калциев хлорит.

Отворете СК вход и СК изход /СК за проби трябва да е затворен/.

Включете ел. захранването и след 20 сек. на екрана трябва да се изобразят текущата стойност на свободния хлор и температурата.

Чрез бутон на екрана▼Таuто се влиза в менютата за настройка.

С преносим уред се замерва съдържанието на свободен хлор във водата и това показание се      въвежда в уреда в режим на калибриране.

VІ. Схема на свързване.

20.02.2017 г.								Съставил: