И Н С Т Р У К Ц И Я

за работа с натриев хипохлорит /дезинфектин/ при обеззаразяване на водата за питейно-битови цели

- ДЕЗИНФЕКТИНЪТ /БИОЦИДЪТ/ е воден разтвор на НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ с концентрация 90 g/L - 120 g/L активен хлор. Представлява светло жълта течност с по-голяма плътност /по-тежка/ от водата 1,16 g/cm3  за 12,0 % разтвор със задушлива миризма на хлор, с алкално рН, който замръзва при отрицателни температури /под – 5 ºС/.

Стабилността на разтвора намалява при:

- висока концентрация на разтвора;

- замърсявания – /наличие на органични вещества, неразтворени частици, тежки метали, карбонати/;

- излагане на светлина и влага;

- увеличаване на температурата;

- продължително съхранение.

След съхранение в продължение на 3 месеца при 15°С концентрацията на биоцида (12,5 %) намалява с минимум 2 %.

При рН < 11.9  натриевият хипохлорит е нестабилен и се разгражда с отделяне на хлор.

При увеличение на температурата с 10 °С се увеличава скоростта на разграждане 3.5 пъти.

При лошо качество на разтвора и висока температура при интензивно разграждане се отделя кислород, който може за се натрупа в смукателя и да прекъсне работата на дозаторната помпа.

Да се съхранява на сухо и тъмно , в плътно затворени съдове и при температура под 15 °С.

Препоръчително е да не се смесват стар и нов дезинфектин, защото в този случай се понижава общата концентрацията и се затруднява дозирането на дезинфектина.

На обекта трябва да има най-малко два съда – работен и резервен. След като се изразходи напълно работния съд, да се прехвърли смукателя на помпата в резервния, а празния съд да се заради с пресен разтвор. Съхранението на разтвора на обекта да е до 30 дни.

Изключение се прави за отдалечени , труднодостъпни обекти през студените зимни месеци, където резервирането може да е до 90 дни.

На етикета на всеки съд се записва датата на доставка и срокът на годност на дезинфектина с цел контрол и проследимост на процеса на обеззаразяване на водата.

Най-добрата транспортна схема за разнасяне на дезинфектин е директно от доставчика, без забавяне, по най-краткия маршрут той да се достави до обекта и бързо да влезе в употреба.

За да гарантираме качеството на използвания дезинфектин е необходимо:

- При сключване на договора подробно и точно да се опишат желаните параметри.

- След доставката разтворът да се изследва в лаборатория и да се провери дали данните от сертификата за качество отговарят на действителността.

- При съхранението и употребата му да се спазват правилата за работа с разтвора.

Концентрацията /силата/ на разтвора се представя в 5 различни форми:

- Грам на литър активен хлор				К1;

- Грам на литър натриев хипохлорит		К2;

- Обемен процент на активен хлор			К3;

- Тегловен процент на активен хлор			К4;

- Тегловен процент на натриев хипохлорит		К5.

Тези форми се съотнасят по следния начин:

- молекулното тегло на дезинфектина към молекулното тегло на хлора = 74/71 = 1.05

К2 = 1.05 х К1;

К3 = К1/10 в проценти. 120 г/л = 120 г /1000 г  = 12/100 = 12 %;

К4 = К1 / специфичното тегло на дезинфектин = К1 / G  = K1/1.16 ;

  - кг/л е теглото на дезинфектин с съдържание 12 % активен хлор при 20 ⁰ С;

К5 = K1*1.05*(10*G) = K3*1.05/(G) = K4*1.05.

Пример за представяне на дезинфектин с концентрация от 120 г/л активен хлор:

|  | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мерна единица | г/л активен хлор | г/л натриев хипохлорит | % активен хлор | тегловен % активен хлор | тегловен % натриев хипохлорит |
| Стойност | 120 | 126 | 12 | 10.3 | 10,8 |

Най-често в практиката използваме К1 – грам на литър активен хлор.

Този параметър ни помага при определяне на необходимото количество дезинфектин, което трябва да добавим в питейната вода, за да получим желания резултат /0.2-0.4/ мг/л свободен хлор при клиента.

- За технологичните нужди на «ВиК» ООД – Русе да се използва само воден разтвор на биоцида, приготвен във фирми, притежаващи Разрешение за пускане на пазара от Министерство на здравеопазването, придружен със сертификат за качество и етикет.

- Доставянето и транспортирането на разтвора да се извършва в цистерни или бидони от

стъклопласт или полиетилен, които да са плътно затворени за предотвратяване на  разливи и

замърсяване на биоцида.

- Разтоварването и преливането в бидоните да се извършва гравитачно чрез киселинно

устойчиви маркучи или с помощта на помпа /компресор/.

- На всеки съд за съхранение и пренос на дезинфектин да се залепя етикет на производителя, който да съдържа следното:

- наименование на биоцида;

- концентрация на биоцида;

- пиктограми за корозия, опасност за околната среда и за транспорт на корозивни вещества;

- партиден номер;

- срок на годност;

- количество нето;

- количество бруто.

- Не се допускат никакви други надписи и табели върху съдовете за дезинфектин.

- При получаване на дезинфектин от фирмата доставчик и последващо разпределяне в по-малки съдове за съхранение, шофьорът /служител на „ВиК“ ООД -Русе/ коригира информацията върху етикетите, като изтрива с помощта на спирт и парцал стария № на партидата и срока на годност. След това с водоустойчив маркер нанася върху етикетите новия № на  партидата и срока на годност.

- При всяка доставката на дезинфектин на обекта, помпиерът записва датата и доставеното

количеството в литри в дневника за ежедневни прегледи на ПС.

- Разтворът на натриев хипохлорит от бидона да се подава към водопроводната мрежа само чрез използуване на дозираща помпа или дозиращо кранче.

- Количеството на дезинфектин трябва да е такова, че при консуматорите на вода за питейно-битови цели съдържанието на остатъчен свободен хлор след 30 минутен контакт с водата да е в границите на (0,3 – 0,4) mg/L. Това се контролира чрез ежедневно вземане на проба от помпената станция или водопроводната мрежа за населеното място за наличие на остатъчен свободен хлор. Отговорен за този процес е помпиерът или водопроводчикът, който отговаря за обекта.

- Работещият с дезинфектина е длъжен за ползва лични предпазни средства както следва:

  - за защита на ръцете – гумени ръкавици от бутил, нитрил или неопренов каучук;

  - за защита на очите – защитни очила;

  - за защита на дихателните пътища – респиратор /маска/;

  - за защита на кожата – непромокаемо защитно облекло /гумирана престилка/.

- При работа с дезинфектин да не се допуска изпръскване или попадане по очите, лицето и ръцете.

- Мерки при злополука с натриев хипохлорит /дезинфектин/.

- При вдишване: Пострадалият се изнася на чист въздух.

- При контакт с кожата: На пострадалия се премахват замърсените дрехи и обувки. Кожата се изплаква с вода в продължение на 15 минути, докато изчезнат хлъзгавите усещания, след което се търси незабавно медицинска помощ.

- При контакт с очите: Незабавно промийте очите с голямо количество вода в продължение на поне 15 минути, като от време на време повдигайте долните и горните клепачи, след което незабавно потърсете медицинска помощ.

- При поглъщане: Незабавно потърсете лекар. Не предизвиквайте повръщане. Ако пострадалият е в съзнание, дайте големи количества вода.

- Мерки при аварийно изпускане на натриев хипохлорит /дезинфектин/.

14.1. При малки разливи: биоцидът се абсорбира чрез покриване с незапалими абсорбенти (пръст, глина или пясък), след което се поставят в контейнери за химически отпадъци за правилно съхранение.

14.2. При големи разливи: Дезинфектинът се премахва посредством помпа до съдовете за съхранение. Остатъците се попиват с абсорбент като глина или пясък, след което се поставят в контейнери за химически отпадъци за правилно съхранение. Неутрализира се с натриев сулфит, натриев бисулфит или натриев тиосулфат, след което обилно се изплаква с вода.

Документи свързани с настоящата инструкция, които се съхраняват на обекта:

- Информационен лист за безопасност при работа с натриев хипохлорит.

- Разрешение от МЗ за пускане на пазара на биоциден препарат /натриев хипохлорит/.

Примери:

Съд за съхранение на дезинфектин на обект.

Полиетиленов резервоар 100 литра, вертикален UV стабилизирана пластмаса, устойчив на удари и деформации. Компактен здрав капак на винт. Устойчивост на температура от -40°C до + 80°C.

Бял, полупрозрачен, разграфен с цел бързо отчитане на наличното количеството на разтвор.

Този тип съдове да се използват като стандартни за всички обекти с цел унифициране на доставките.

Съд от полиетилен 1000 л за пренос и съхранение на дезинфектин.

Съдът е на палет с метална рамка за укрепване.

Има залепен етикет с описание на съхранявания продукт.

Към капака на един от съдовете е монтирана варелна помпа за прехвърляне на разтвора.

Съд от стъклопласт 1000 л за пренос и съхранение на дезинфектин.

Съдовете са оборудвани с компресор и варелна помпа. Маркучите и арматурите са устойчиви на хлор. Предназначени са за автоматизиран пренос и разливане на дезинфектин от доставчика до обектите.

Прехвърляне на дезинфектин от един съд в друг с помпа.

Работникът е оборудван с лични защитни средства. Накрайника на маркуча е с кран. Съдовете се поставят до кабината на МПС и се привързват и укрепват.

В случая недостатък е металния обръч към капака на съда, който не е устойчив на дезинфектин. Препоръчват се съдове с капак Ф200 на резба. Без метални части.

Сертификат за качество с показатели за качество.

Попълнен етикет, който трябва да е залепен на всеки съд.

Дозиране на дезинфектин в питейната вода за достигане на 0.5 мг/л свободен хлор в точката на дозиране.

| Използва се следната формула: Qd = (Qw*9*0.5)/(24*3.6*12), където: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qd - необходимото количество дезинфектин в литри;. Qw - подаденото водно количество за 24 часа в м3;; 0.5 мг/л - желана концентрация в ПС.. 9 - тегловен коефициент за превръщане на дезинфектина в литри;; 1/1.1 = 0.9; 1 л = 1.11 кг. 24 - часовете за едно денонощие;. 3.6 - превръщане от м3/ч в л/с;. 12 - % съдържание на активен хлор .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Qw Подадено водно количество, м3/ден | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qd Дезинфектин, л/ден | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,5 | 3,9 |

1000 м3/д – 4.3 л/д; 1100 м3/д – 4.7 л/д ; 1200 м3/д – 5.2 л/д; 1300 м3/д – 5.6 л/д.

С настоящата инструкция да се запознаят всички заинтересовани лица, които са ангажирани с процеса на дезинфекция – Ръководител ПЕР, помпиери, водопроводчици, шофьори и механик хлораторно стопанство.

Инструкцията да се постави на видно място на всеки обект, който работи с дезинфектин.