## Sheet1
Намаление на загубите чрез компенсиране на реактивната мощност.
1 | Зависимост на активното съпротивление на жилата от сечението им.
Сечение на жилата, мм2 |  |  |  |  | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
Активно
съпротивление
Си, мед ,ом/км |  |  |  |  | 3.0783 | 1.847 | 1.1544 | 0.7388 | 0.52771 | 0.3694 | 0.26386 | 0.19442 | 0.15392 | 0.12313 | 0.099838 | 0.076958
Al, алуминий, ом/км |  |  |  |  | 5.1867 | 3.112 | 1.945 | 1.2448 | 0.88914 | 0.6224 | 0.44457 | 0.32758 | 0.25933 | 0.20747 | 0.16822 | 0.12967
2 | Учебен пример за компенсация на реактивна мощност.
| Дадено: |  | Захранваща кабелна линия СВТ3Х120+70 | [6 empty] | с дължина L= 300 м.
|  |  | Замерен товар 150 А; соs(f)=0.86; Uн=0.4KV | [7 empty] | Годишна използваемост Т=8600 ч.
| Да се изчисли ефекта от компенсацията на реактивната мощност с КБ. | [11 empty] | ВЪВЕЖДАМЕ:
| U,KV | 0.4 | cos(f) | 0.86 |  | I, A | 150 | sin(f) | 0.51029 | r, ом/км | 0.15 | L, км | 0.3 | T, хч | 8.6
| Пълната мощност е S=1.73*U*I=1.73*0.4*150= | [10 empty] | 103.8 | KVA
| Активната мощност е Р=1.73*U*I*cos(f)=1.73*0.4*150*0.86= | [10 empty] | 89.268 | KW
| Реактивната мощност е Q=1.73*U*I*sin(F)=1.73*0.4*150*0.51= | [10 empty] | 52.9685 | KVAR
| Активният ток е |  |  |  | Ia = I * cos(f) |  |  | Ia = | 129 | A
| Реактивният ток е |  |  |  | Ir = I * sin(f) |  |  | Ir = | 76.5441 | A
| Рз = 3*R*(I1*I1-I2*I2), където: | [5 empty] | Рз е разликата в загубите на акт.мощност от преноса
на реакт. енергия във W
R е активното съпротивление в ом
I1 e общ ток преди компенсацията; I2 е общ ток след комп. в А.
| R = r * L |  | , където r е активното съпротивление в зависимост от сечението в ом/км
L е дължината на линията в км / виж таблица А/.
| В случая R = r * L = |  |  |  |  | 0.045 | OM
Сравнителна таблица за ефекта от компенсацията с различен брой КБ:
Токът на 1 бр. КБ с мощност 10 KVAR e (-15 A).
| Брой |  | Товар |  | Общ ток |  | Разлика |  | cos(f) | Рз | Годишен |  | Цена на |  | Изплащане,
| КБ |  | Акт. | Реакт. | А |  | А |  |  | W | ефект, |  | КБ,лв |  | месеци
|  |  | Ia | Ir | [6 empty] | KWH | лв.
| 0 |  | 129 | 76.5441 | 150 |  | 0 |  | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1 |  | 129 | 61.5441 | 142.9289 |  | -7.0711 |  | 0.90255 | 279.6286 | 2404.8062 | 240.4806 | 110 |  | 5.489
| 2 |  | 129 | 46.5441 | 137.1399 |  | -12.8601 |  | 0.94065 | 498.5072 | 4287.1623 | 428.7162 | 220 |  | 6.1579
| 3 |  | 129 | 31.5441 | 132.8007 |  | -17.1993 |  | 0.97138 | 656.6359 | 5647.0685 | 564.7069 | 330 |  | 7.0125
| 4 |  | 129 | 16.5441 | 130.0566 |  | -19.9434 |  | 0.99188 | 754.0145 | 6484.5247 | 648.4525 | 440 |  | 8.1425
| 5 |  | 129 | 1.5441 | 129.0092 |  | -20.9908 |  | 0.99993 | 790.6431 | 6799.5309 | 679.9531 | 550 |  | 9.7066
3 | ИЗВОДИ:
1. С нарастването на броя на монтираните КБ ефективността намалява от 5 на 10 месеца.
2. Най-голям ефект се постига при измерване на ел. енергията на СН,
защото снижаваме и загубите от трансформация.
3. За бързата възвращаемост влияе: дължината на линията, сечението, годишната използваемост,
естествения соs(f), материала на провода-алуминий или мед, мощността на товара.
4. При не натоварени ел. двигатели може да се повиши естествения соs(f) като се подмени
ел. двигателя или се превключи от триъгълник в звезда.
5. Колкото по-близо компенсираме до АСД, толкова ефекта е по-голям.
Идея - да се монтират КБ в клемната кутия на АСД; да се монтира КБ в шахтата на ЕС.