## 3%
Избор на сечение на силов кабел,захранващ три фазен асинхронен ел.двигател, в зависимост от дължината му
Кабелът е с медни проводници, положен в земята. СОS(f) = 0.85
Повдигнати са оптималните сечения при икономична плътност на тока - /2 - 2.7/ , А/мм2
Загуба на напрежение 3 % или 12 в
L = ∆U/(1.73*I/(ρ/S+K)) = 12/(1.73*I/(0,017/S+K)) , м | [6 empty] | , където: |  | ∆U - пад на напрежението в края на линията в V;
L - дължина на кабела в м; I - работен ток в А; S - сечение на фазов проводник в мм2;
ρ - специфичното активно съпротивление на мед | [7 empty] | 0.017 (Ω.мм)/м |  |  | K - коефициент реактивна съставяща.
В таблицата е изчислена дължината на линията при пад 12 в. | [9 empty] | L = 6.59/(I*(0.017/s + 0.000042)) , m
Сечение на тоководящо жило,мм2
Мощност | Товар | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185
0.6 | 1.4 | 413.8026
1.1 | 2.5 | 231.7295 | 385.2675
2.2 | 4.5 | 128.7386 | 214.0375 | 341.2033
5.5 | 11 |  | 87.5608 | 139.5832 | 208.3553 | 343.9098 | 542.4092 | 829.7658 | 1135.2562 | 1568.3008
7.5 | 14 |  | 68.7978 | 109.6725 | 163.7077 | 270.2149 | 426.1786 | 651.9588 | 891.987 | 1232.2364 | 1652.4574
10 | 19 |  | 50.6931 | 80.8113 | 120.6267 | 199.1057 | 314.0264 | 480.3907 | 657.2536 | 907.9636 | 1217.6002 | 1569.7951
13 | 24 |  |  | 63.9756 | 95.4962 | 157.6253 | 248.6042 | 380.3093 | 520.3258 | 718.8045 | 963.9335 | 1242.7545 | 1495.0091
17 | 32 |  |  |  | 71.6221 | 118.219 | 186.4531 | 285.232 | 390.2443 | 539.1034 | 722.9501 | 932.0659 | 1121.2568 | 1325.7779
22 | 42 |  |  |  |  | 90.0716 | 142.0595 | 217.3196 | 297.329 | 410.7455 | 550.8191 | 710.1454 | 854.2909 | 1010.1165
30 | 56 |  |  |  |  | 67.5537 | 106.5447 | 162.9897 | 222.9968 | 308.0591 | 413.1143 | 532.6091 | 640.7182 | 757.5874
40 | 75 | [5 empty] | 79.5533 | 121.699 | 166.5042 | 230.0175 | 308.4587 | 397.6814 | 478.4029 | 565.6652
55 | 100 | [7 empty] | 124.8782 | 172.5131 | 231.344 | 298.2611 | 358.8022 | 424.2489
75 | 141 | [8 empty] | 122.3497 | 164.0738 | 211.5327 | 254.4696 | 300.8858
100 | 181 | [9 empty] | 127.8144 | 164.7851 | 198.2332 | 234.3917 | 271.9271
132 | 270 | [10 empty] | 110.4671 | 132.8897 | 157.1292 | 182.2919
190 | 390 | [11 empty] | 92.0006 | 108.7818 | 126.2021
250 | 465 | [12 empty] | 91.2363 | 105.8469
Оптимален
товар, А |  | 4.05 | 6.75 | 10.8 | 16.2 | 27 | 43.2 | 67.5 | 94.5 | 135 | 189 | 256.5 | 324 | 405 | 499.5
Максимален
товар, А |  | 16 | 22 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 265 | 330 | 415 | 510

## 5%
Избор на сечение на силов кабел,захранващ три фазен асинхронен ел.двигател, в зависимост от дължината му
Кабелът е с медни проводници, положен в земята. СОS(f) = 0.85
Повдигнати са оптималните сечения при икономична плътност на тока - /2 - 2.7/ , А/мм2
Загуба на напрежение 5 % или 20 в
L = ∆U/(1.73*I/(ρ/S+K)) = 20/(1.73*I/(0,017/S+K)) , м | [6 empty] | , където: |  | ∆U - пад на напрежението в края на линията в V;
L - дължина на кабела в м; I - работен ток в А; S - сечение на фазов проводник в мм2;
ρ - специфичното активно съпротивление на мед | [6 empty] | 0.017 (Ω.мм)/м |  |  | K - коефициент реактивна съставяща
В таблицата е изчислена дължината на линията при пад 20 в. | [8 empty] | L = 11.56/(I*(0.017/s + 0.000042)) , m
Сечение на тоководящо жило,мм2
Мощност | Товар | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185
0.6 | 1.4 | 725.8814
1.1 | 2.5 | 406.4936 | 675.8258
2.2 | 4.5 | 225.8298 | 375.4588 | 598.5296
5.5 | 11 |  | 153.5968 | 244.853 | 365.4912 | 603.2773 | 951.4795 | 1455.5528 | 1991.4357 | 2751.0709
7.5 | 14 |  | 120.6832 | 192.3845 | 287.1717 | 474.0036 | 747.591 | 1143.6486 | 1564.6995 | 2161.5557 | 2898.6961
10 | 19 |  | 88.9244 | 141.757 | 211.6002 | 349.2658 | 550.8565 | 842.6884 | 1152.9365 | 1592.7253 | 2135.8813 | 2753.6922
13 | 24 |  |  | 112.2243 | 167.5168 | 276.5021 | 436.0948 | 667.1283 | 912.7414 | 1260.9075 | 1690.9061 | 2180.0064 | 2622.5045
17 | 32 |  |  |  | 125.6376 | 207.3766 | 327.0711 | 500.3463 | 684.556 | 945.6806 | 1268.1795 | 1635.0048 | 1966.8784 | 2325.6438
22 | 42 |  |  |  |  | 158.0012 | 249.197 | 381.2162 | 521.5665 | 720.5186 | 966.232 | 1245.7179 | 1498.574 | 1771.9191
30 | 56 |  |  |  |  | 118.5009 | 186.8978 | 285.9121 | 391.1749 | 540.3889 | 724.674 | 934.2884 | 1123.9305 | 1328.9393
40 | 75 | [5 empty] | 139.5503 | 213.4811 | 292.0772 | 403.4904 | 541.0899 | 697.602 | 839.2015 | 992.2747
55 | 100 | [7 empty] | 219.0579 | 302.6178 | 405.8175 | 523.2015 | 629.4011 | 744.206
75 | 141 | [8 empty] | 214.6226 | 287.8138 | 371.0649 | 446.3838 | 527.8057 | 612.3285
100 | 181 | [9 empty] | 224.2085 | 289.0616 | 347.7354 | 411.1635 | 477.0073
132 | 270 | [10 empty] | 193.7783 | 233.1115 | 275.6319 | 319.7715
190 | 390 | [11 empty] | 161.3849 | 190.8221 | 221.3803
250 | 465 | [12 empty] | 160.0443 | 185.6738
Оптимален
товар, А |  | 4.05 | 6.75 | 10.8 | 16.2 | 27 | 43.2 | 67.5 | 94.5 | 135 | 189 | 256.5 | 324 | 405 | 499.5
Максимален
товар, А |  | 16 | 22 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 265 | 330 | 415 | 510