## Slide 1: Снижаване на техническите загуби Уреди и методи за откриване на течове

## Slide 2: - Откритите аварии допринасят за по-малко от 10 % от общите технически загуби в една добре управлявана система. - Само 3 % от течовете са видими. - 97 % от течовете са невидими. - Какво може да се направи, за да се открият тези течове?

## Slide 3: Ако откриването на течовете беше толкова лесно

## Slide 4: За съжаление ние трябва да търсим течовете, те няма да ни се покажат сами

## Slide 5: Супермен? - не

## Slide 6: Рентгеново зрение? - не

## Slide 7: Дейност по откриване на течовете? – да ALF - Среден оператор за откриване на течове - Как ALF открива скритите течове? - Единственият му шанс е да открие шум , предизвикан от теча - Необходимо му е оборудване, обучение и желание за работа!

## Slide 8: Съществуват много причини за шум във водопроводите - Консумация - Редуцир вентили - Частично запушени тръби - Промяна в диаметъра на тръбите - Помпи - Електрически смущения - Газови компресори - ТЕЧОВЕ

## Slide 9: Подреждане на материалите, от които са изработени водопроводите, в зависимост от способността им да разпространяват шум - Стомана - Чугун - Мед - Етернит - Олово - ПВЦ - Полиетилен

## Slide 10: Фактори, влияещи върху разпространението на шума от течове - Материал на тръбата /твърд – мек/ - Диаметър на тръбата /80 мм – 1000 мм/ - Налягане /4 м – 60 м/ - Фонови шумове /редуцир вентили – местни съпротивления и др./ - Ползватели /битови – промишлени/ - Най-доброто време за откриване на течове е когато фоновите шумове са минимални, а налягането е максимално

## Slide 11: Качество на шума от теча Добро качество - Високо налягане - Твърдо покритие над водопровода - Малки отвори по тръбата - Чисти тръби - Метални тръби - Малки диаметри Лошо качество - Ниско налягане - Меко покритие - Големи аварии - Тръби с отлагания - Неметални тръби - Големи диаметри

## Slide 12: Разпространение на акустичния шум от теч Дължи се на енергията, която се генерира от теча и се разпространява както от стените на тръбите, така и от водата

## Slide 13: Малките течове не влияят съществено на налягането във водопроводите и могат да траят много дълъг период от време без да осъзнаем, че съществуват

## Slide 14: При големи аварии, налягането във водопровода се губи и ние бързо осъзнаваме, че съществуват. Въпреки това ,понякога е трудно да открием къде е аварията

## Slide 15: Как да търсим скритите течове? LLP- Localise, Locate, Pinpoint Осъзнаване, локализиране, точно определяне мястото на теча 1.Осъзнаване - Обследване по хидранти, спирателни кранове и др. метални фитинги, до които имаме достъп за прослушване - Стъпкови тестове - Логери за шум - Водомерни зони /най-доброто/ 2.Локализиране – корелатор 3.Откриване мястото на теча – уреди за шум

## Slide 16: Стъпки за снижаване на загубите - Мониторинг - Осъзнаване - Локализиране - Точно определяне мястото на теча - Потвърждение - Ремонт

## Slide 17: Осъзнаване - Логери за шум Методът е много успешен, ако се използва правилно - Стъпкови тестове Широко използван метод. Може да се появят проблеми с качеството на водата /замътване/.

## Slide 18: Слушане - Фитинги по главните водопроводи Прослушване на СК, хидранти и др. # Бързо обследване, което ще локализира само големите течове # Подходящо е само за метални тръби - Обследване на всички фитинги # Необходимо е повече време # Засичат се всички течове # Може да се прилага при всички видове тръби

## Slide 19: Осъзнаване на течове с логери за шум $300 – $800 на бройка - Прослушват се всички шумове, не само от течовете - Дълъг живот на батерията - Лесен монтаж - Програмируеми при режимно водоснабдяване - Може да се монтират през деня - Лесни за анализиране – мигаща индикация

## Slide 20: Осъзнаване на течовете - Логери за шум - Най-добре работят при отстояния един от друг до 250 м, но за метални тръби може да се използват и до 750 м - За неметални тръби е добре да се разставят на 80 м един от друг - Те записват шума и показват кой от тях е най-близо до теча - По-съвременните модели имат корелативни функции – комуникират помежду си и посочват мястото на теча

## Slide 21: Осъзнаване на течовете - Логери за шум - Прилепят се до арматура или домови отклонения - Слушат шума, когато системата е най-тиха от 2 до 4 ч през нощта - Може да са монтират за постоянно или да се преместват по програма - Източват се в лаптоп чрез радиосигнал

## Slide 22: Осъзнаване - Стъпкови тестове - Систематично се изолират участъци от мрежата чрез затваряне на спирателни кранове - Снижението на дебита след всяка стъпка съответства на консумацията в изолирания участък - Успешно се прилага в цял свят - Необходимо е добро познаване на мрежата – кой СК какъв участък изолира - Може да предизвика замътване на водата

## Slide 23: Принцип на стъпковите тестове

## Slide 24: Локализиране на течовете

## Slide 25: Локализиране - Корелатор Трябва да се използва като част от общата стратегия. Особено е ефективен, ако предварително знаем в коя зона е теча. - Логер за шум с корелираща функция. Ако се използва правилно се постигат добри резултати.

## Slide 26: Формула на корелацията, където, L - Място на теча в метри V – Скорост на звука в тръбата в метра за милисекунда D – Дължина на тръбата в метри Td – време за закъснение в милисекунди

## Slide 27: Принцип на работа на корелатора Определя разстоянието до теча

## Slide 28: Екран на корелатора - Отстояние до теча от червената и от синята станция - предавател - Общо разстояние - Тип на сензора - Времезакъснение - Използвана скорост - Използван обхват на филтъра - Ниво на заряд на акумулатора - Дата

## Slide 29: Развитие на корелаторите Вляво – първите корелатори Вдясно – Цифрови многоточкови корелатори

## Slide 30: Комуникация между корелатора и приемната станция

## Slide 31: Прост корелатор – над $ 12 000 - С по-малко функции - Лесен за употреба - Радиовръзката е по един канал, което е недостатък при обследване на дълги участъци

## Slide 32: Корелатор среден клас – над $ 20 000 - Лесен за употреба - Ще открие повечето течове - По-добро филтриране на сигналите - Радиовръзката е по два канала

## Slide 33: Корелатор висок клас – $ 30 000 - Необходимо е с него да работи високо квалифициран персонал - Много функции - Открива и най-трудните течове - Тройна корелация - Има версия с лаптоп

## Slide 34: Висок клас корелатор – едновременно извършва много корелации - Изпълнява 10 корелации с различни филтри - Изобразява ги на един екран - Резултатите се разчитат се от високо квалифициран персонал - Много е полезен при обследване на неметални тръби

## Slide 35: Грешки при измерване на разстоянието, на което е теча - Необходимо е да се знае точно трасето на водопровода, за да се определи къде е теча - Ако не се знае къде е трасето на водопровода е необходим уред за трасе - Имайте предвид и дълбочината на водопровода

## Slide 36: Tочно oпределяне на мястото на теча - Pinpointing

## Slide 37: Посочва се точно точката на теча чрез подслушвателна апаратура - Най-добре се извършва със земен микрофон, но може да се извърши и с прът за слушане - Посочва се на аварийния екип къде да копае, за да открие теча

## Slide 38: Пренос на шума до повърхността - Зависи от покритието над водопровода - Налягането в тръбата влияе върху размера на теча и шума - Размерът на теча влияе върху разпространението на шума

## Slide 39: Определяне точката на теча - Стандартен прът за слушане - Електронен уред за шум - Земен микрофон

## Slide 40: Прът за слушане $50 - $200 /50 лв./ - Механичен уред - Необходими са добри слухови възможности на оператора - Съществуват различни модели, изпълнени от различни материали. Прътът е от хром-никелова стоманата накрайникът може да е изработен от бронз, дърво, пластмаса и др. - Липсва дисплей - Може да се използва както за обследване на шум по арматури, така и за посочване точката на теча

## Slide 41: Електронен прът за слушане $1000 - $6000 /600 лв/ - Лесен за употреба - Усилва звука - Има слушалки за избягване на фоновия шум - Разполага с дисплей - Цифров и аналогов - Използва шумова карта по време на обследването на арматурите

## Slide 42: Електронен земен микрофон $2000 - $6000 - Лесен за употреба - Усилва звука - Визуализация на шума - Има слушалки за избягване на фоновия шум - Разполага с дисплей - Цифров и аналогов - Използва се за посочване къде точно да се копае за разкриване на аварията

## Slide 43: Откриване на течове по магистрални водопроводи - Големи диаметри - Ниско налягане - Неметални тръби – бетон, стъклопласт и др. - Малко точки за достъп - Големи разстояния Тези специфични условия правят неприложими горепосочената апаратура за откриване на течове. SmartBall – Интелигентна топка за откриване на течове в магистрални водопроводи с диаметър над Ф150

## Slide 44: Приоритети при закупуване на апаратура - Първо ниво # Прът за слушане # Земен микрофон - Второ ниво # Среден клас корелатор # Логери за шум - Трето ниво # Висш клас корелатор # Логери за шум с корелационни функции

## Slide 45: Какво да закупя? Фактори, които влияят на решението - Експлоатация на метални/неметални тръби - съотношение - Селски/градски район - Има ли изградени водомерни зони - Състояние на тръбите - аварийност - Финансови възможности - Налични ресурси - Квалификация на персонала

## Slide 46: Какво да закупя? Фактори, които влияят на решението - Целите, които сме си поставили - Ако направите правилния избор на апаратура за специфичните нужди на мрежата, вие ще можете да постигнете целите си с минимални средства - Ако имате предимно метални тръби с високо налягане – всеки корелатор ще ви свърши работа - Не е необходимо да закупувате Rolls Royce апаратура, ако това не ви е необходимо

## Slide 47: Нови технически средства за откриване на скрити течове
Smart Ball - Интелигентна топка за откриване на течове в магистрални водопроводи;
Вградени сензори за шум във водомери и водопроводи, които комуникират с радиосигнал помежду си и към интелигентно устройство;
Електронен корелатор съвместен с уред за шум;
Корелатор с вграден GPS и връзка към GIS.Автоматично се позиционира и настройва относно материал на тръбите; диаметър и разстояния;
Magic Carpet Ground Microphone – Одеяло с дължина 1.7 м и 8 сензора за точно локализиране на мястото на теч;
Логери за шум с функция на корелатор за автоматично локализиране мястото на теча;
Георадар – обследват трасето на водопровода и търсят каверни под земята, където се предполага, че има разлив на вода;
Трасиращ лек газ – хелий или водород. Впръсква се във водопровода и след това по трасето му се търси точката на изтичане – от авария.
Термокамера – по разлика в температурата се съди къде може да има утечка.
Нови интелигентни софтуерни продукти за анализ и визуализация на данните от водомерите – съвместими с ГИС и Система инкасо.