# ИНСТРУКЦИЯ

# за работа със софтстартери VLT    MCD500 на фирмата Danfoss

- Предназначение.

Софтстартерите /СС/ служат за плавен пуск и стоп на ПА с цел избягване на хидравличния удар и големия пусков ток на ел. двигателя.

- Основни функционални възможности на софтстартерите MCD500.

- Избор на методите за пуск на ПА.

Адаптивно управление /самообучение/; Пуск при постоянен ток и Пуск при постоянно ускорение.

- Избор на методите за стоп на ПА.

Адаптивно управление; Спирачен режим; Плавно спиране; Свободно спиране.

- Програмируеми входове и изходи.

Дистанционно управление; аналогов изход; 1 фиксиран и 3 програмируеми релейни изходи; вход за PTC дачиk.

- Управляващ панел /УП/ с дисплей и клавиатура;

интелигентен 4 редов дисплей с изобразяване на редица параметри;

меню на различни езици; архив на събитията във времето; броячи на /часове; брой пускове и КWh; избор какво да се изобразява на екрана; управление по астрономично време; по нива и налягане.

- Защитни функции.

Претоварване; удължен пуск; минимален товар; свръх товар; дебаланс на токовете; мрежова честота; прегряване; липса на ел. захранване.

СС има вграден байпас и възможност за включване във вътрешен триъгълник.

- Модули c протоколи за комуникация - DeviceNet; Modbus; Profibus; Ethernet.

- Кодировка на означенията на софтстартерите MCD500.

Пример: Софстартер тип:  MCD50-215-B-T5-G2-00-CV1-215 A  означава следното:

215 - номинален ток на СС от 215 А;

В – вграден байпасен контактор;

T5 – работно напрежение от 200 в до 525 в;

G2 – типоразмер от 131 А до 215 А;

00 – IP защита;

CV1 – оперативно напрежение 24 В=;

- Управляващ панел - LPC.

Светодиоди до бутоните за навигация :

- On - за работа;

- Warning – претоварване;

- Alarm – авария.

Светодиодни индикатори на дистанционните входове.

Prog - програма; Start - пуск; Stop - стоп; Reset - рестарт.

При аварийно изключване на СС на екрана се изписва причината за изключването и светва светодиод Alarm – авария.

За да се изчисти алармата е необходимо да се натисне бутон off – преминаване в ръчен режим. След това се натиска бутон reset – рестарт и се преминава в автоматичен режим с бутон Auto on.

Светодиодът  Alarm изгасва и СС може да се стартира отново.

На дисплея може да се изведат множество параметри чрез подходяща настройка и обхождане чрез бутоните ▲ ▼.

Тези параметри са: Статус на СС; нагряване на ел. мотора в %; ток в трите фази; мощност – активна и пълна; фактор на мощността; време от последния пуск; време за развъртане; спиране; дата; час; работни часове; консумирана ел. енергия; последен пуск – продължителност; кратност на пусковия ток; повишаване на температурата в %; графика на изменение на параметрите /ток; мощност/ във времето;

състояние на проводимостта на тиристорите SCR; текстови съобщения на английски за причините за изключване на СС и др.

Бутон Alarm Log отваря прозорци с аварийни изключвания, други събития, работни часове, консумирана ел. енергия и др.

- Монтаж на СС.

СС се закрепва здраво към панела в ел. таблото, като корпуса му се занулява към нулевата шина. Препоръчително е вентилаторът в охлаждащия радиатор да се защити с решетка срещу навлизане на животни в обсега му.

Преди СС се монтира защита от късо съединение /предпазители или моторна защита/ и главен контактор. След него се захранва ел. мотора.

Главният контактор служи за галванично разделяне на СС от мрежата при спрял ПА и за авариен стоп без забавяне при необходимост.

СС се управлява в следната последователност:

1.Подава се оперативното напрежение 24 в=  на кл. А5-А6;

2.СС подава напрежение от изход А - клеми 13-14 за включване на линейния контактор.

3. Необходими са около 5 сек. да се забави пуска на ПА с цел СС да се самотества.

На вход - клеми 17-18 чрез сух контакт се подава сигнал за пуск/ стоп на ПА.

4.След приключването на развъртането на мотора и затварянето на байпасния контактор след 30 сек. се подава сигнал от изход С - клеми 33-34 за включване на контактора за кондензаторните батерии, за да се избегнат нежеланите последици от наслагването на двата преходни процеса.

Клеми 16-18 и 18-25 са замостени, за да може СС да се самопуска след възстановяване на ел. захранването.

5.Изход В - клеми 21-24 се използват за подаване на сигнал за задействала защита.

Настройката на изходите е следната:

1.Изход А – кл.13-14    Main contactor – Главен /Линеен/ контактор;

2.Изход В – кл.21-24    Trip – изключване /сигнал към диспечеризация; към програмно реле; към местна сигнализация – лампа или зумер/;

3.Изход С – кл.33-34    Run – Работа ;

Параметър 4.8 Delay on – забавяне при включване 30 сек.

Изходът е за включване на КБ след развъртане на ел. мотора и затваряне на байпаса.

- Менюта за програмиране и настройки на СС.

Програмното меню позволява да се видят и променят параметрите на СС.

За бърза настройка  се влиза с бутон Quick Menu.

При необходимост от достъп до повече параметри се въвежда код, като се

натисне ОК и със стрелките се изберат 0000, след което се кодът се потвърждава с ОК.

В този режим се задават необходимите параметри за надеждна работа на СС, помпената система и напорния водопровод.

Настройката става чрез няколко последователни проби, докато се достигне до режим на пуск и стоп с минимална промяна на налягането в напорния водопровод.

При проба на СС на обекта може да се наложи и други изменения на параметрите, защото всяка система водопровод – помпа си има свои уникални характеристики и оптималния пуск /стоп за една система може да не е добър за друга система.

- Пример за настройки на СС.

Помпата е 18МТP32х5A с мотор 45 КW и работно налягане от 170 м.

1.Начални настройки.

1-1 Motor FLC			Номинален ток				82 A;

Режим на пуска		Adp Start Profile;

1-2 Locked Rotor Time 	застопорен ротор				6 s;

1-3 Start Mode			Adaptive Control; Адаптивно управление;

1-4 Current Limit		Ограничение на тока		300 %  176 A;

1-5 Initial Current		Начален ток			100 % FLC  82 A;

1-6 Start Ramp Time		Време за развъртане			14 s;

1-7 Kick Start Level		Ниво на стартов импулс		500 %;

1-8 Kick Start Time		Време на стартов импулс		200 ms;

1-9 Excess Start Time		Крайно време за развъртане		20 s;

Режим на стопа		Adp Stop Profile;

1-10 Stop Mode		Adaptive Control; Адаптивно управление;

1-11 Stop Time									20 s;

2.Защитни настройки.

2-1 Phase Sequence		Поредност на фазите

2-2 Current Imbalance	Дебаланс на тока				30 %;

2-3 Current Imbal Dly		Забавяне при дебаланс			59 s;

2-4 Undercurrent	 	минимален товар				80 %;

2-5 Undercurrent Dly		забавяне при минимален товар	59 s;

2-6 Inst Overcurrent		токова отсечка			          	400 %  276 A;

2-7  Inst Ocrnt Delay		забавяне при отсечката			0 s;

2-8 Frequency Check		проверка на честотата

2-9 Freq Variation 		допустимо изменение на честотата 	+- 5 Hz;

2-10 Frequency Dly		забавяне при честота извън парам   	10 S;

2-11 Restart Delay		рестарт след работа на ПА		5 min;

2-12 Motor Temperature Check      проверка за нагряване на мотора

3.Настройки на входовете. Local/Remote anytime.

4.Настройки на изходите – виж стр.3.

Relay A (2) Main Contactor Линеен контактор; Relay B (4) Trip  Защита - 0 sec;

Влиза се от Main Menu/Parameters/Screen за промяна на езика и задаване на дата и  час.

Language				Избор на език		English; Руский.

Пълна версия на инструкцията за работа със СС е публикувана в папка Obmen/EMO/SoftStarters.

19.10.2016 год.