## Slide 1: Управление по ниво по дълги кабелни линии

## Slide 2: 1.Описание на проблема.
Между ПС Полско Косово – нoва и НР е положен контролен кабел с дължина около 3500 м;
Ниво сигнализаторите в НР са оператори - метални пластини, от които получаваме нула от водата при заливане.
Оперативното напрежение е 220 в ~.
При пробите въпреки, че изключваме напрежението бобината на релето не отлепя.

## Slide 3: 2.Анализ на съществуващото положение.
След като направихме проучване по въпроса се оказа, че поради индукция в дългата кабелна линия се получава енергия, която поддържа релето залепнало въпреки липсата на полезен сигнал;

## Slide 4: 3.Решение на проблема
С цел да се избегни този ефект монтирахме кондензатор 3 микро фарада на 500 в паралелно на бобината.
По този начин линията се разрежда след отпадане на напрежението и релето изключва.

## Slide 5: 4.Други обекти с подобен проблем
На други обекти когато използваме 220 в ~ чрез кондензатор решаваме проблема.
Другият вариант е при дълги линии да се използва 24 в = за управление на релето и ниво сигнализатори, които нямат галванична връзка с водата – мундове или “круши”.
В този случай от ПС може да се наложи да се монтира кондензатор на изхода на Греца, за филтър и за повдигане на напрежението, тъй като при много дълги линии има пад на напрежение.
Някъде практикуваме да отслабим пружината на релето, но това е промяна в характеристиката на стандартен апарат и трябва да се прави само в аварийни случай.

## Slide 6: 4`.Други обекти с подобен проблем
На ПС ІІри подем връзките между таблата автоматика в ел. подстанцията и колонки управление в машинна зала е изпълнена с контролни кабели.
Оперативното напрежение е 220 в ~.
На входа на програмируемите релета EAZY се получиха паразитни сигнали, които елиминирахме чрез филтри от кондензатори.

## Slide 7: 5.Изводи
Преди да се предприеме реконструкция трябва да сме запознати с проблемите, които ще възникнат и да сме готови да ги решим.
Ако все пак нещо ни изненада трябва да намерим изход чрез допълнително проучване и консултации с по-опитни специалисти.

## Slide 8: 6.Препоръки
За избягване на подобни ситуации е необходимо при подготовката за ремонт или реконструкция да се направи проучване, да се консултираме дали схемата, която ще приложим е коректна и дали няма да срещнем “подводни камъни”.
Другият проблем с управлението по нива се получава при използване на оператори и право напрежение – получава се “изяждане” на оператора вследствие на ел. химични процеси.