## Slide 1: Грешки допускани при работа с наряди

## Slide 2
Допускащ не трябва да бъде служител на ЕОН,а наш работник с не по-ниска от ІV група.
Същият работник може да бъде и изпълнител на работата.

## Slide 3
В наряда не е вписан №.
Всеки Техник ЕМА си създава своя номерация, а нарядите се идентифицират с името на обекта и датата.

## Slide 4
За член на бригадата е посочен издаващия на наряда или отговорния ръководител.
Това не е разрешено съгласно правилника по ел. безопасност.

## Slide 5
При съчетаване на функциите да се спазва правилото – отговорния ръководител и издаващия наряда може да са едно и също лице с не по-ниска от V група за съоръжения СН.
Допускащия може да бъде изпълнител на работата /наблюдаващ/.

## Slide 6
Един наряд е издаден за няколко обекта едновременно.
Правилото е :за всеки обект – отделен наряд.
Във времето също не трябва да се дублират отговорните ръководители.
Правилото е:след приключване на един обект – бригадата се прехвърля на следващия обект.
Във времето една бригада може да обслужи няколко обекта последователно и за всеки обект се издава отделен наряд.
Накрая съгласувано с ЕОН се приключва бланката за допускане до работа.

## Slide 7
Не се попълват подробно нарядите във всички графи.
Изпускат се графите за поставяне на заземления и табели.
Важно е да се посочи къде точно се поставят заземленията и табелите.

## Slide 8
В един закрит трафопост трябва да има минимум изолационна площадка и оперативна щанга.
Площадките на много места са за ремонт – счупени изолатори; изолаторите излизат от гнездата и др.
Техник ЕМА да ги приведе в изправност до 04.2010 год.

## Slide 9
В някой райони липсва щанга за поставяне на заземления.
Тази щанга е необходима за докосване на трите фази със заземения заземител от разстояние .
След това се притягат щипките с клещи.
ЛЗС не се проверяват регулярно.
Не се водят редовно дневниците за проверка на ЛЗС.