## Slide 1: Авария в силов трансформатор

## Slide 2: 1.Описание на проблема.
При случайна проверка на трафопоста на ПС Николово 2 забелязахме, че цялото помещение е в сажди ;
Имаше опасност от възникване на пожар, тъй като саждите са проводим материал и можеше да настъпи пробив в изолацията.

## Slide 3: 2.Анализ на съществуващото положение.
При по-внимателен оглед забелязахме, че една от фазите на страна НН е гряла и е изгорила 15 см от изолацията;
Маслото е започнало да се изпарява и беше полепнало под формата на сажди по целия трафопост;
Процесът бе спрял, защото напрежението на ПС бе нормално и ПА работеше.

## Slide 4: 3.Решение на проблема
Предприехме аварийно изключване на ел. захранването от страна 20 Кв с помощта на Електроразпределение.
Помещението се почисти основно от наслоените сажди.
Подменихме авариралия трансформатор.
20 Кв 0.4 Кв

## Slide 5: 4.Други обекти с подобен проблем
На ПС Батин ІІ-ри подем се подпали ТМ400,захранващ ПА1, 4 и 5.
На ПС Г.Абланово се подпали ТМ400,
захранващ ПС.
На ПС Чанаджика след пожар в ТМ400 се наложи да изградим временно ел. захранване,за да се изпълни основен ремонт на сградата и на оборудването в трафопоста.

## Slide 6: 5.Изводи
Пожар следствие запалване на трансформаторното масло е най-често срещан във ВиК и с тежки финансови и технически последствия.
Най-застрашени са ТМ с относително голяма мощност,при които протичат силни токове и вероятността от нагряване при лоша връзка е много висока.
Друга причина за възникване на пожар в ТМ е изтичане на маслото и прегряване на намотките, поради липса на охлаждаща течност.

## Slide 7: 6.Препоръки
Да се правят периодични прегледи от помпиерския състав на трафата – минимум на 2 дни.
Да се оборудват връзките на ниската страна на ТМ над 320 Ква със специални токоотнемащи клеми, които да гарантират добър контакт.
Да се осигури оттичане на трансформаторното масло в маслосъбирателна шахта за ТМ с голяма мощност.
По време на ППР да се притягат връзките на клемите на ТМ и болтовете на казана и да се почистват паяджините и падналия върху трафата прах.
При наличие на теч на масло от ТМ да се предприемат спешни мерки за отстраняването му.