ИНСТРУКЦИЯ

ЗА ПОРЕДНОСТТА НА ВИДОВИТЕ РАБОТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪРХОВА

РЕВИЗИЯ В РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ И ПОДСТАНЦИИ 20 KV.

След извършването на всички организационни и технически меропри-

ятия по обезопасявани на бригадите за работа в уредбите се пред-

приемат последователно следните видове дейности:

1.Освобождаване на предпазните решетки и събиране на диелектрич-

ните пътеки и килимчета-без да се късат пломбите на килия МЕРЕНЕ.

/към високите и тесните места да се насочват по-младите и леки

членове на работната група/.

1.1.Сваляне на паяжини и прах от помещението отгоре надолу.

/необходими метли с дълги дръжки и стълби/

2.Измитане на всички килии и проходи, като предварително подът се

поръсва с вода, за да не се вдига прах.

3.Притягане на всички болтови съединения в уредбата.

/минимум 2 комплекта гаечни ключове/

3.1.Извършване на проверка и наладка за включването на ножовите

разединители.

3.2.Подмяна на изолатори, рейки и др. части при необходимост.

/предварителен оглед и подготовка на резервни материали/

4.Забърсване на изолаторите първо с сухи конци "грубо" и след това

с навлажнени със спирт "чисти" конци.

4.1.Проверка на нивото на маслото на ММП, НИТ, ТИТ и трафо СН.

При необходимост доливане на масло и мерки за спиране на течовете.

/необходими са чисти съдове за трансформаторно масло и специална

фуния за доливане на масло в маломасления прекъсвач/

5.Проверка за забравени конци и инструменти по шинната система.

5.1.Поставяне на предпазните решетки и заграждения и застилане на

диелектричните пътеки и килимчета.

Видовете работи са подредени по такъв начин, че предходната операция

да не пречи на следващата.

С цел да се спести време операциите с еднакъв номер

/например 4 и 4.1 / могат да се извършват едновременно.

Групата, която извършва операцията с по-нисък номер може да върви

напред, а след нея през килия групата със следващия номер.

Бригадите трябва да са инструктирани да действат целенасочено и

без прекъсване, с цел максимално добре извършена работа за огра-

ниченото време за изключване.

При поява на непредвидени работи и недостиг на време, ръководителят

на върховата ревизия взема решение да се обслужат преимуществено

съоръженията, при които достъпът е невъзжможен без пълно изключване

на напрежението - Въводи, Трафо СН, Мерене и др.