ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за подобряване на ефективността на отоплението на пункт за обеззаразяване на водата с дезинфектин

І. Съществуващо положение.

ВиК Русе ООД широко се прилага обеззаразяване на водата с помощта на дозаторна помпа за дезинфектин.

Необходимата температура за устойчива работа на помпата е около 5 ºС.

В момента хлораторните помещения се отопляват с печки с мощност 1.6 Квт.

През зимните месеци консумацията на ел. енергия възлиза на 1200 квтч/месец.

При средна цена на НН от 0.2 лв./квтч това са 240 лв. месечно.

За 1 отоплителен сезон от средно 4 месеца разходите за отопление на 1 помещение възлизат на 960 лв.

ІІ. Предложение за подобряване на управлението.

С цел да се осигури по-ефективно отопление на процеса, предлагаме да се осъществи отопление на дезинфектина с помощта на саморегулиращ се отоплителен проводник 8 м на фирма Деви /подразделение на Данфос/.

Инсталираната мощност на това отопление ще е 8 м х 18 вт. = 144 вт.

Месечната консумация на ел. енергия ще е 107 квтч. или 21 лв.

За сезон това са 84 лв. или с 876 лв. по-ниски разходи.

Икономията се реализира, тъй като ще отопляваме не цялото помещение, а само

дезинфектина.

ІІІ. Реализация на предложението.

Нагнетателния и смукателния шлаух, заедно с отоплителния проводник ще се положат в полиетиленови тръби ½”. Проводникът ще се навие и около главата на помпата. Останалата част от проводникът ще се навие около съда за дезинфектин. Около съда върху проводника ще се изпълни топлоизолация от листов разпенен полиуретан, с цел запазване на температурата. По този начин ще отопляваме само дезинфектанта с минимални загуби на топлина.

Контактът, от който се захранва проводника ще бъде обезопасен с дефектно токова защита.

Необходимите разходи за изпълнение на 1 обект са:

Проводник 8 м с щепсел  - 180 лв.; Листова топлоизолация 10 мм   2 м2 – 50 лв.;

дефектно-токова защита 60 лв.; разходи по монтажа 60 лв. - Сума 350 лв.

ІV. Ефекти от реализация на предложението.

- Разходите ще се изплатят за половин отоплителен сезон.

- Ще се снижат разходите за поддръжка и ремонт на ел. печки, които корозират в тази агресивна среда.

Предлагаме като пилотен обект да изпълним такова отопление на                           ПС Дунарит, защото е близо до гр. Русе, персоналът на Русе ПС има опит с подобни изделия /КПС Кея/ и може по-лесно да се наблюдаваме ефекта от работата на отоплението.