ИНСТРУКЦИЯ

за използване на грес "PL - 10" във ВиК

I. От техническа гледна точка:

В резултат на натрупания опит в употребата на грес "PL-10" за ПА тип МТР (ПС Пепелина, ПС Божичен, ПС Нисово, ПС Пиргово), може да се направят следните изводи:

1. Греста е практическа водонепроницаема и не се размесва с вода при непрекъснат контакт. Гресираните стоманени повърхности започват да корозират при контакт с вода след повече от два месеца.

2. Количеството грес, необходимо за мазане на един лагер е 4-5 пъти по-малко от това с грес "Литол-24".

3. Периода за прегресиране е приет 2 месеца, при осигурен срещу проникване на вода в лагерните кутии ПА.

4. При допусната работа на ПА  с  повредени  водоотражателни пръстени и непрекъснато проникване на вода в лагера, корозия настъпва след месец работа. При "Литол-24", такава корозия започва веднага, тъй като се образува водно-маслена емулсия.

5. Гресирането с "PL-10" в по-голямо количество от предписаното води до недопустимо високо нагряване на лагерите при работа, поради по-високия вискозитет и по-високата температура на прокапване при 273⁰ С, срещу 130⁰ С за "Литол-24".

6. Срокът на експлоатация на лагерите не се променя - 10 000 машиночаса, което се постига при редовно гресиране и с двата вида греси.

II. От организационна гледна точка:

1. Необходимо е допълнително обучение и допълнителна инструкция за употребата повсеместно на грес "PL-10", както и първоначален непрекъснат контрол върху спазване на правилата на гресиране от страна на Техник ЕМО при ПЕР.

2. Греси "PL-10" и "Литол-24" са съвместими, т.е. при изчерпване на "PL-10", може безпрепятствено да се премине на гресиране с "Литол-24". При това се променят само срока и количеството грес.

III. От икономическа гледна точка:

Срокът на прегресиране се удължава два пъти, а количеството грес, необходимо за мазане на най-използваемите сачмени лагери(6308, 6310, 6311, 6312, 6314, 6307, 6309) е 3-5 пъти по-малко - намалява се около 5 пъти необходимото количество.

Забележка: Удължените срокове на експлоатация на грес "PL-10" изискват редовно записване на датите на гресиране в дневника на ПС и строг контрол от Техник ЕМО.