Сравнение на параметрите на потопяемите и хоризонталните ПА

Сравняваме 2 вида помпи на Грюнфос – хоризонтална и потопяема със сходни параметри:

- CRN90-6; 45 KW; ηp = 80 %; ηm = 93.4 %; ηpa = 75 %; Q = 0.025 m3/s;

H = 135 m; Цена на ел. енергията Ц = 0.1 lv/KWh; Годишна използваемост 3 200 h.

- SP95-10; 45 KW; ηp = 80 %; ηm = 86 %; ηpa = 68.8 %; Q = 0.025 m3/s;

H = 135 m; Цена на ел. енергията Ц = 0.1 lv/KWh; Годишна използваемост 3 200 h.

Методика за определяне на годишните разходи за ел. енергия на ПА

Годишната консумация на ПА може да бъде пресметната по формулата:

Е = С х Т х Р , където:

С – цената на ел. енергията лв/КWh;

T – работните часове през годината;

P – входящата /хидравлична/ мощност на помпата КW;

Р = (9.8*Q*H*ρ)/( ηp* ηm), където:

Q – дебит на помпата в м3/с;

H – напор на помпата в м;

ρ – плътност на течността кг/л / за водата е 1/;

ηp – кпд на помпата;

ηm – кпд на мотора;

9,8 – коефициент на превръщане;

- Пресмятане на годишната консумация на хоризонтален ПА:

За консумираната мощност от ПА получаваме:

Р = (Q*H*ρ)/(367*ηp* ηm) = 9,8*(0,025*135*1)/(0.8* 0.934) = 44.26 кW.

Годишните разходи за ел. енергия са:

Е = С * Т * Р = 0.1 * 3200 * 44,26 = 14 163 лева/год.

- Пресмятане на годишната консумация на потопяем ПА:

За консумираната мощност от ПА получаваме:

Р = (Q*H*ρ)/(367*ηp* ηm) = 9,8*(0,025*135*1)/(0.8* 0.86) = 48 кW.

Годишните разходи за ел. енергия са:

Е = С * Т * Р = 0.1 * 3200 * 48 = 15 360 лева/год.

Годишния ефект от използване на хоризонтална П е 1200 лв/год.

Снижението на КПД на потопяемите ПА се дължи на по-ниския КПД на

ел. мотора. Снижението е в размер на 8 %.

За сравнението е необходимо да приспаднем загубите в смукателя – средно възлизащ на 4 %.

Реалното снижение на КПД за хоризонталните ПА е 8 – 4 = 4 %.

Необходимо е да редуцираме ефекта с 50 % следствие влиянието на загубите в смукателя.

Реалния ефект е 600 лв/год.

При ПА с по-ниска мощност и малка използваемост е по-добре да използваме потопяеми ПА, защото те имат следните предимства:

Лек монтаж; Необходимост от по-малки помещения; Без текуща поддръжка на ПА; Без опасност от засмукване на въздух и заливане на ПА.