Управление на налягането

е20855а     Доклад от Австралия 2002 г. – Зоран Филипович Нова Зенландия

Програмата за стандартизиране на налягането има големи предимства, които често се подценяват:

- По-малка консумация на вода.

- Намаление на течовете.

- Увеличен живот на тръбите.

- Снижени разходи за поддръжка и аварии.

- По-добро ниво на услугата поради по-малък брой спирания на водата.

Снижение на налягането от 7.1 атм на 5.4 атм води до 10 % икономия на вода.

Стандартът е 2 атм и 25 л/мин при клиента.

За управление на налягането се използват редуцир вентили. В бъдеще ще се монтират интелигентни устройства, които могат да променят режима си на работа във времето и да компенсират неравномерността в консумацията през върховите часове и през нощта.

За нуждите на проектирането се използва ГИС и хидравлични модели, а за измерване на налягането преди и след монтажа на редуцир вентилите -  логери.

| Зона | Първоначално налягане, м | Намалено налягане, м | Снижение, м | брой отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Център | 115 | 75 | 40 | 4900 |
| Здравец | 100 | 65 | 35 | 3100 |

Пред всяка зона се оразмеряват и монтират редуцир вентили и водомери.

При въвеждането се използват 2 стъпки:

- Снижение на налягането наполовина – от 115 м на 95 м.

- Ако няма оплакване – снижение от 95 м до желаното 75 м.

Клиентите, които се оплакват се посещават от водопроводчици и се проверяват вътрешни притворени СК и запушени филтри на водомерите.

Ако отклоненията нямат проводимост – ВиК за своя сметка ги подменя.

При лоша работа на редуцир вентила се получават флуктуации в налягането или спад на налягането по време на върха. Понякога затворени СК създават проблеми в отделни квартали.

Много е важна връзката с обществеността – оповестява се какво се цели и се гарантира, че при проблеми ВиК бързо ще реагира и ще ги отстрани.

Пример за реализирана програма в Нова Зенландия:

За 3 години са инвестирани 850 000 $ за зониране и монтаж на редуцир вентили.

Резултатите са: Снижение консумацията на вода 10 %; Снижение на загубите на вода 5  %;

Снижен брой аварии от 65 на 48 бр/месец; Зонирането помага за снижение на времето за откриване на течове; По-голям живот на тръбите /10-20/ години.

Срок за възвращаемост на инвестициите 3.3 години.

Изводи:

- Необходимо е да се разработи дългосрочна програмата за стандартизиране на налягането, като се даде приоритет на най-перспективните зони – с голямо свръх налягане, обхващащо голям брой консуматори.

- Добре е монтажът на редуцир вентили да се съчетае със зониране и монтаж на водомери /разходомери/, както и точки за измерване на налягането.

- Редуцир вентилите трябва да са интелигентни – да поддържат необходимото налягане независимо от промените в консумацията.

- При внедряването трябва внимателно да се подхожда към оплакванията на клиентите, за да не се формират отрицателни настроения към проекта.