## Sheet1
Приложение 2 |  |  |  | TRPR2
Избор на индивидуална компенсираща мощност, в зависимост от мощността на ел. двигателя
Асинхронни електродвигатели 0.4 KV
Ел.двигател - Номинална мощност Pn | Отношение tgF=Q/P за достигане COS(F) 0.95 | Коефициент на натоварване | Коефициент на натоварване | Препоръчителна мощност KVAR | 25 % Рn
KW | 0.33 | 80% | 90%
22 | 6.6066 | 5.2853 | 5.9459 | 5 | 5.5
25 | 7.5075 | 6.006 | 6.7568 | 5 | 6.25
32 | 9.6096 | 7.6877 | 8.6486 | 10 | 8
37 | 11.1111 | 8.8889 | 10 | 10 | 9.25
40 | 12.012 | 9.6096 | 10.8108 | 10 | 10
45 | 13.5135 | 10.8108 | 12.1622 | 10 | 11.25
50 | 15.015 | 12.012 | 13.5135 | 10 | 12.5
55 | 16.5165 | 13.2132 | 14.8649 | 15 | 13.75
75 | 22.5225 | 18.018 | 20.2703 | 20 | 18.75
100 | 30.03 | 24.024 | 27.027 | 30 | 25
110 | 33.033 | 26.4264 | 29.7297 | 30 | 27.5
132 | 39.6396 | 31.7117 | 35.6757 | 40 | 33
160 | 48.048 | 38.4384 | 43.2432 | 40 | 40
190 | 57.0571 | 45.6456 | 51.3514 | 50 | 47.5
200 | 60.0601 | 48.048 | 54.0541 | 50 | 50
250 | 75.0751 | 60.0601 | 67.5676 | 60 | 62.5
Асинхронни електродвигатели 6 KV
Ел.двигател - Номинална мощност | Отношение tgF=Q/P за достигане COS(F) 0.95 | Коефициент на натоварване | Коефициент на натоварване | Препоръчителна мощност KVAR | 25 % Рn
KW | 0.33 | 80% | 90%
200 | 60.0601 | 48.048 | 54.0541 | 50 | 50
315 | 94.5946 | 75.6757 | 85.1351 | 50 | 78.75
320 | 96.0961 | 76.8769 | 86.4865 | 50 | 80
400 | 120.1201 | 96.0961 | 108.1081 | 100 | 100
450 | 135.1351 | 108.1081 | 121.6216 | 100 | 112.5
630 | 189.1892 | 151.3514 | 170.2703 | 150 | 157.5
Практическо правило
Мощността на КБ за компенсация на ел. мотор е 25 % от номиналната мощност на мотора.