ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

изготвяне на работен проект за автоматика и силова ел. част      на ПС  Малък размер

При експлоатацията на ПС в момента съществуват следните проблеми:

- Ел. апаратите са стари и амортизирани.

- Захранващите кабели са с остаряла изолация.

- Защитата на ел. моторите се реализира с РТБ, което не обхваща много от аварийните режими, които могат да се появят в практиката.

- Липсва защита от сух ход при недостиг на вода към ПА.

- ПА работи през цялото денонощие и не се избягва работата през върховите часове.

С цел подобряване надеждността и ефективността на работа на ПС е необходимо да се проектира нова автоматика и ел. силнотокова част със следните изисквания:

- Да се предвидят 2 бр. полета за захранване на ПА –       22 Кв и 13 Кв.

- Да се подменят захранващите кабели към ПА и кабела към черпателния резервоар.

- Към силовото табло да се предвидят контакти 3ф; 1ф и 24в.

- Да се предвиди управление на магнет вентил за хлорирането при включване на ПА.

- ПА да се управляват с кабели по нивата в ЧР и НР.

- Да се предвиди защита срещу сух ход на помпите.

- Да се предвиди защита от отпадане на фаза и от пренапрежение.

- Да се избегне „звънчев ефект” при работа на ПА.

- Да се изпълни тотален стоп на фасадата на табло автоматика.

- Диспечеризацията и охраната на ПС да се реализира с SMS към ЦДП за наблюдение и контрол.