## Slide 1: Пожар в силово ел. табло

## Slide 2: 1.Описание на проблема.
Вследствие възникнал пожар в силовото табло на ПС Пейчиново бяха повредени ел. апаратите и кабелите в таблото.
ПС излезе от строя за повече от 24 часа.
Необходими бяха бързи противоаварийни действия за възстановяване на водоподаването.

## Slide 3: 2.Анализ на съществуващото положение.
По време на работа на ПА1 на ПС Пейчиново поради повреда в контактора /залепнал, пре прегоряла 1 фаза/ - ел. мотора 22 КW остава да работи на 2 фази;
Видя се от деформацията на 1 фаза на РТБ.
Токът се е увеличил двойно – от 35 А на 70 А.
Вследствие на това започва нагряване на захранващите кабели, РТБ, мотора и контактора.
Мотора след време изгаря от прегряване,
подпалват се и апаратите и кабелите в ел. таблото.
Високо мощните предпазители бяха 100 А преоразмерени .

## Slide 4: 3.Решение на проблема
В оперативен порядък таблото беше почистено от саждите и бе оборудвано с нови кабели и апарати.
Подмени се авариралия статор на ел. мотора и ПС се въведе в експлоатация.
Подмениха се предпазителите с 63 А;
Монтираха се допълнително 2 бр. електронни защити – за всеки ПА.

## Slide 5
Други обекти с подобни проблеми – пожар в ел. таблата:
ПС Баниска-бункерна; ІІ-ри подем КРУ 20 Кв от аварирал маслен кабел; Семерджиево – изгорял потопяем помпен агрегат Пльогер и захранващ кабел; Джулюница – трафо 20 Кв следствие пренапрежение и др.

## Slide 6: 5.Изводи
Възникването на пожари в ел. съоръженията на ПС са опасни явления, които съпътстват нашата работа.
Намаляване вероятността от пожари и повреди може да гарантираме с навременни и компетентни действия.

## Slide 7: 6.Препоръки
Да се използват стандартни и точно оразмерени предпазители и автоматични прекъсвачи;
По време на профилактиката да се почистват ел. съоръженията и да се притягат болтовите връзки;
Редовно да се обследват обектите с термо камера;
Да се използват ел. апарати с гарантирано качество.
При ежедневните прегледи помпиерите да извършват оглед на ел. съоръженията и при съмнения за греене да уведомят Техник ЕМО.