Приложение 12										TRPR12

ПРИОРИТЕТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПОМПЕНИТЕ СТАНЦИИ

- Консуматорите да имат непрекъснато вода – 24 часа в денонощието.

- Резервоарите да не преливат.

- Максимално да се използва нощната ел. енергия и да се избягва работата на ПА през върха.

- Да не се притварят СК на напорните водопроводи. Регулирането на дебита да става с промяна на броя и типа на работещите ПА или с честотни инвертори.

- Да не се правят чести комутации на ПА.

Eжедневно се анализират подадените водни количества, консумираната ел. енергия по зони и разходните коефициенти:

1. КWh/m3;

2. лв/КWh;

3. лв/м3.

Приоритетите са подредени по важност – първо се изпълнява точката с по-малък номер и след

това следващата по възможност.