## Slide 1: Хидравличен удар на ПС Просторно

## Slide 2: 1.Описание на проблема.
При спиране на ПА 7МТ32х2 налягането в ПС спадаше под нула метра – вакум и в някой случай П засмукваха въздух през набивките;
При следващ пуск П не може да се обезвъздуши и започва работа на “сух ход”.

## Slide 3: 2.Анализ на съществуващото положение.
Замерихме хидравличния удар на обекта и установихме, че при спиране на ПА налягането спада до – 1.2 м за 10 секунди.
Промяната на налягането е изобразено графически,както следва:
P,m
T,s

## Slide 4: 3.Решение на проблема
Проблемът с вакуума при ПА решихме с монтаж на двойно действащ въздушник Ф50 на Хавле във водомерната шахта пред ПС.
При спиране на ПА и достигане на вакуум през въздушника навлиза въздух в напорния водопровод от атмосферата.
При следващата вълна – налягането в напора нараства и въздуха излиза обратно през въздушника.
По този начин се избягна засмукването на въздух през набивките на П.

## Slide 5: 3”.Забележка
Проблемът със зареждането на П с вода остана за новия ПА1 4 л/с; 54м.
Една от причините бе заяждане на смукателния клапан в ЧР.
Втори проблем, който не е отстранен към настоящия момент е предполагаем обратен наклон в хоризонталната част на смукателя.

## Slide 6: 4.Други обекти с подобен проблем
На ПС К157 имаше подобен проблем, който решихме чрез включване на хидрофорен балон с въздух към напора;

## Slide 7: 5.Изводи
При спиране на ПА в началния момент има рязко спадане в налягането.
Особено опасно е това ако налягането падне под атмосферното налягане – разкъсва се водния поток и П не е залята.
Това води в някой случай до засмукване на въздух от помпата и работа на “сух ход”.

## Slide 8: 6.Препоръки
Да се провери дали при спиране на ПА на други обекти не се получава подобен ефект.
Един от начините да се намали ефекта на вакуума е чрез монтиране на двойно действащ въздушник на напорния водопровод.
Друг подход е да се намали при възможност дебита на ПА, с цел да се намали хидравличния удар.
Монтаж за защита от минимален товар в случай на засмукване на въздух от П.