Идеи за снижаване на загубите на вода в гр. Русе

- Да се сформира работна група в състав: Гл. инженер, Р-л ПТО, Гл. енергетик,

Р-л Район гр. Русе, Р-л ТЕР; Р-л Продажби, КиПиА, Р-л ЗУП, Специалисти по откриване на скрити течове в гр. Русе, Старши диспечер.

Групата да се събира 1 път месечно с цел отчет на поставените задачи и съгласуване на действията в плана за снижаване на загубите.

Дългосрочната цел е зониране на гр. Русе и поддържане и контрол на зоните за водопотребление в гр. Русе.

- Да се назначат 3 специалисти по откриване на скритите течове в гр. Русе, които да се осигурят с подходящата техника и транспорт. Тези специалисти да работят по план за прослушване на мрежата и да се ръководят от Р-л загуби на вода.

- Проверка и регистриране на аварийните връзки между зоните с различни коти в

гр. Русе. Да се предвидят шахти за обслужване, да се подменят СК с нови, да се монтират ОК с цел предпазване на мрежата от високо налягане, да се прекъснат ненужните връзки и да се отразят в електронната карта на гр. Русе.

- Да се прекъснат видимо участъците от водопроводната мрежа, които са изключени само от СК.

- Да се обследват отточните системи на напорните резервоари за течове.

- Да се уточнят на терен трасетата на всички действащи водопроводи над Ф250 и всички шахти към тях.

- Шахтите да се приведат във вид удобен за обслужване – без течове, със стълби, изправни капаци, почистени от пръст и кал и изолирани от околната среда. Да се вземат мерки за отвеждане на дъждовните води извън шахтите.

- Да се изчертаят монтажни планове на шахтите, да се номерират и заведат на отчет. Да се приложи снимков материал за шахтите. Да се маркират шахтите с траен надпис – номер, материал и диаметър на водопровода и номер на зоната. Например  37-АС250-4. Табелката може да се завари към капака.

- Да се организират рутинни обходи на трасетата и шахтите не по-рядко от 1 път на 6 месеца. След обходите да се съставят протоколи със забележки за отстраняване на неизправностите.

За нуждите на обходите да се подготви картов материал с улиците, трасетата и шахтите. Може да се използва GPS на смартфон с предварително зададен маршрут, който да се следва.

- Определяне на точките за постоянно и временно измерване на водните потоци с разходомери. Да се предвиди защита срещу кражба на разходомерите.

- Ниска зона К86 да се раздели на 3 големи подзони. Всяка подзона да се захранва от 1 напорен резервоар и да се състои от сключени пръстени /водопроводи с диаметър над Ф250/, от които да се захранват ЗУП - зоните за управление на потреблението. Натоварването на НР да е пропорционално, както следва:

  - НР Изток + ПС Цветница 2 х 5 500 – 40 % или 220 л/с от консумацията.

  - НР Ср. зона 2 х 5 500 – 40 % или 220 л/с от консумацията.

  - НР ІІІ-ти подем  – 20 % или 110 л/с от консумацията.

- При констатиране на скрити течове в зоните да има екипи, които да прослушат мрежата.

- Зоните и данните за водопроводите да се въведат в ГИС и редовно да се актуализират.

- С цел верификация на данните да се сформира звено за проучване на мрежата на гр. Русе, което по планов път да проучи и заснеме всички подземни активи. Тези данни да се въведат в ГИС среда.

- Данните от авариите и обходите да се използват за изготвяне на инвестиционни проекти за подмяна и ремонт на водопроводната мрежа.

- Да се използва моделиращата програма EPANET за изготвяне на сценарии за водоснабдяване на зоните в гр. Русе.