Избор на уплътнение около валовете на помпите

В практиката се използват основно 2 вида уплътнения:

- Салникови уплътнения с 5 пръстена от набивки;

- Челни уплътнения.

Целта е уплътненията да имат малко триене /да няма механични загуби и нагряване на възела/; да издържат на абразивни материали; на високи/ниски температури; агресивна среда; високи налягания и висока периферна скорост на вала.

Сравнение между салниковите и челните уплътнения

| Критерии | Салниково уплътнение | Челно уплътнение |
| --- | --- | --- |
| Цена | 1 | 10 |
| Надеждност | Течът постепенно се увеличава и може да се предприемат коригиращи действия. | Внезапен отказ. |
| Монтаж | Лек и прост монтаж. Не се изисква специална квалификация. | Прецизна и точна центровка. Необходим е квалифициран персонал. |
| Текуща поддръжка | Редовна проверка и притягане. | Не се изисква специална поддръжка. |
| Резервни части | Евтини и лесни за съхранение набивки. Може да се използват и за уплътнение на арматура. | Специални резервни части. Липсва унификация между различните производители. |
| Износване на вала | Помпата може да работи дори и при значително износване на вала. | Не се допуска. |
| Оперативни разходи | По-високи загуби от триене и от течове. | Ниски оперативни разходи. |

Предимства на механичните уплътнения са, че липсва текуща поддръжка, няма течове на флуида, по-малки са загубите от триене.

За малки П с диаметър на вала до 25 мм цената на механичното уплътнение е близка до цената на салниковото уплътнение.

За големи П с диаметър на вала над 100 мм цената на механичното уплътнение е много по-висока от цената на салниковото уплътнение.

За да работи надеждно челното уплътнение П трябва да е качествена без дебаланс и вибрации, да работи в оптимални условия без кавитация; лагерите трябва да са в добро състояние.

Необходимо е да разполагаме с резервна П, за да имаме вариант за решаване на проблема с внезапния отказ на челното уплътнение.

Периодичната поддръжка на челното уплътнение е свързана с подмяна на “О” пръстените и триещите се повърхности и обикновено възлиза на 50 % от цената на новото челно уплътнение.

Набивките позволяват работа на П при условия, които не са идеални – биене, износване на вала; износване на лагерите, кавитация, огъване на вала и др.

При челните уплътнения всичко трябва да е перфектно в противен случай те поемат част от товара на лагерите и бързо се разрушават.

Изборът на тип уплътнение се основава на:

- Първоначални разходи;

- Текущи разходи за поддръжка;

- Разходи за ремонт;

- Надеждност;

- Време за монтаж;

- Експлоатационен срок на годност;

- Екологични и здравословни фактори;

- Разходи от загуби на флуида и др.

Изводи:

За ВиК при средни и големи П най-изгодно е да използваме салниковите уплътнения с по-качествени и дълготрайни набивки.

Това се дължи на факта, че П не са прецизно изработени и не работят в оптимални условия. Персоналът няма опит с монтажа на челни уплътнения, разходите за текуща поддръжка не са високи, а възможността за бързо възстановяване на П не е за пренебрегване.

Челните уплътнения са изгодни за малки П или П за фекални води доставени от водещи производители като Грюндфос, Фликт, КSB, Вило и др.

Подобни приложения имаме на П Фликт за фекални води на          ПС Ялта; помпи Грюндфос за повишаване на налягането на ПС І-ви подем; П за дизел агрегата на ПС Дунарит; П Вило – хидрофор на    ПС ІІ-ри подем и др.