Доклад

Относно: Обмяната на отдел енерго механичен във ВиК Силистра

Господин Управител,

На 15.01.2010 год. /петък/ посетихме ВиК Силистра  с цел обмяна на опит с отдел енерго механичен.

Групата от страна на ВиК Русе ООД бе в следния състав:

- Р-л ЕМО;

- Механик към ЕМО;

- Специалист КиПиА.

При пристигането си на територията на ВиК Силистра  ни посрещна                          инж...........– Управител на ВиК Силистра  и инж. ...............Н-к ЕМД.

Първо посетихме Звено КиПиА и се запознахме с персонала и дейността, която развиват.

След това посетихме работилницата за ремонт на потопяеми помпи и помещението със стенда за изпитание на потопяемите помпи.

Разгледахме ЦДП и системите за диспечерски контрол и дистанционно отчитане на разходомерите.

После направихме обиколка на няколко помпени станции, на които са монтирани софтстартери за управление на ПА.

След разговорите с нашите колеги и запознаване с техния опит видяхме следните неща, които могат да ни бъдат полезни в нашата практика:

- Широко приложение на съвременни софтстартери и инвертори от водещи

производители /АББ; Шнайдер; Алън Брадли и Данфос/ за управление на ПА.

Пуска и стопа на ПА стават плавно и това предпазва от удари  помпите,

ел. моторите, ел. захранването и водопроводната система.

Засега отзивите от прилагането на тези апарати е положително и те продължават широкото им внедряване в техните обекти.

Предварително изработват панел и тестват апаратурата в цехови условия.

Система за дистанционно отчитане на разходомери – ултразвукови и магнито-

електрически в GSM среда и извеждането на моментния дебит и с натрупване във вид удобен за анализ. Системата е разработена от Соникс Бургас.

Използват ултразвукови разходомери на Соникс Бургас и Чешки магнито-електрически разходомери Flowmag.

Предстои внедряването на датчик за извеждане на сигнал и от стандартен водомер.

Използват ги основно за контрол на подадената вода към отделни зони във водопроводната мрежа.

- Изработили са ламинирана справка за тарифните зони на ел. енергията и са ги

поставили на всеки обект, за да знае персонала кога да спира ПА през върха.

- Имат схема на водоснабдителните системи и са я окачили в ЦДП, в стаята на

Звено КиПиА и в други служби, където е необходимо.

- Използват в ел. таблата си междинни нулеви шини; заземителни шишове от

хромникел с клемна връзка и възможност за последващо замерване.

- Изработват типова конструкция с площадка за обслужване на соларни панели.

- Монтират катодни отводи на страна СН 20 Кв и в табло НН с цел защита на апаратурата от пренапрежения.

- Използват преносим принтер Брадър за изготвяне на надписи по ел. таблата.

- Масово подменят със собствени кадри външните водопроводи между населените

места с нови тръби от полиетилен висока плътност.

Въпреки, че имат проблеми с поддръжката на съоръженията екипът работи с желание за подобряване състоянието на водоснабдителните съоръжения.

Колегите ни посрещнаха ентусиазирано и споделиха техния опит и проблемите, с които се сблъскват в практиката.

Изразиха желание в бъдеще да посетят ВиК Русе и да разгледат нашите обекти и документацията, която водим за поддръжката им, както и изготвянето на проекти за ел. табла с помощта на компютърни програми.

Считаме, че посещението ни бе полезно и за двете страни и ще използваме знанията и информацията, който получихме във ВиК Силистра.

Дата 18.01.2010 г.                	Съставили: