ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ НА ВОДА В РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА

Луйс Манзано

Изследва се кога се появяват течовете и колко дълго траят преди да избият на повърхността.

В една зона на 40 дни в продължение на 8 години се прослушват течовете.

Течовете не се ремонтират докато не се покажат на повърхността на земята.

Непрекъснато се наблюдава и нощната консумация на зоната, за да се оцени големината на течовете.

Средно се появяват 1.4 бр. течове/км/год.

Средното времетраене на теча е 175 дни.

Средния дебит на един теч е /0.9 – 1.4/ М3/час.

Зоната е със следните параметри: Дължина 6980 м с 425 Връзки; Възраст 20 години; Материал АС тръби; Диаметри от Ф80 до Ф200; Налягане /40-50/ м;

Следят се: Честотата на поява на течовете

Продължителност и дебит;

Цената на водата и разходите за прослушване на мрежата.

За 8 год. са се появили 84 теча, като 6 бр. са регистрираните първоначално.

Течовете са се появявали сравнително равномерно във времето. При засичане на теч с уреда за шум появата му се смята, че е от 20 дни /половината от периода на замерване – 40 дни/.

Резултати от експеримента:

| Теч № | ДНИ | Теч № | ДНИ | Теч № | ДНИ | Теч № | ДНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1102 | 22 | 162 | 43 | 45 | 64 | 10 |
| 2 | 1062 | 23 | 157 | 44 | 43 | 65 | 10 |
| 3 | 902 | 24 | 154 | 45 | 39 | 66 | 9 |
| 4 | 618 | 25 | 154 | 46 | 35 | 67 | 9 |
| 5 | 561 | 26 | 151 | 47 | 35 | 68 | 6 |
| 6 | 553 | 27 | 143 | 48 | 33 | 69 | 3 |
| 7 | 530 | 28 | 140 | 49 | 33 | 70 | 2 |
| 8 | 510 | 29 | 110 | 50 | 30 | 71 | 1 |
| 9 | 489 | 30 | 96 | 51 | 28 | 72 | 1 |
| 10 | 482 | 31 | 94 | 52 | 20 | 73 | 1 |
| 11 | 444 | 32 | 91 | 53 | 19 | 74 | 1 |
| 12 | 382 | 33 | 73 | 54 | 18 | 75 | 1 |
| 13 | 377 | 34 | 67 | 55 | 18 | 76 | 1 |
| 14 | 347 | 35 | 63 | 56 | 18 | 77 | 1 |
| 15 | 338 | 36 | 62 | 57 | 15 | 78 | 1 |
| 16 | 312 | 37 | 58 | 58 | 14 | 79 | 1 |
| 17 | 310 | 38 | 56 | 59 | 14 | 80 | 1 |
| 18 | 249 | 39 | 56 | 60 | 13 | 81 | 1 |
| 19 | 218 | 40 | 49 | 61 | 13 | 82 | 1 |
| 20 | 192 | 41 | 48 | 62 | 12 | 83 | 1 |
| 21 | 192 | 42 | 47 | 63 | 12 | 84 | 1 |

ИЗВОДИ:

- Течовете се появяват сравнително равномерно във времето.

- Продължителността им е много различна от 1102 дни до 1 ден. Средната продължителност е 175 дни. Необходим е активен контрол на течовете – да се търсят планово скритите течове с апаратура.

- Средно от 1 теч изтича 1 м3/час.

От анализа е определено, че за тази зона оптималния период за прослушване е на

6 месеца /2 пъти годишно/.