Обследване на течовете чрез снимки от въздуха

Сесия 7 от Кипър 2002 год. Дейвид Смарт; Джон Морис UK

Течовете под земята може да траят години. Това влияе върху почвата и растителността. Големите магистрални водопроводи с голяма дължина не се наблюдават с достатъчна точност, особено ако трасето е покрито с нискостеблена растителност. Тези съоръжения са идеални за наблюдение от въздуха. Водопроводи, които минават край пътища, ЖП линии и в градски условия не са подходящи за наблюдение със самолет.

Избират се подходящи трасета за облитане. Информацията от наблюденията се обвързва с ГИС.

- Използват аналогови или цифрови камери. Цифровата информация може да се обработи по-бързо. Може да се снима и с аналогова стерео камера, която покрива до 25 см от повърхността на земята. По-тъмната област на снимката показва влагата, която е по трасето на водопровода. Снимковия материал се анализира по-късно в офиса.

- Термо IR система – предлага високочувствително измерване на температурата на земята с точност до 0.1 0С и обхват от –30 0С до 50 0С и разделителна способност до 1 м. Проблем е интеграцията с ГИС.

- Сателитни образи – разделителна способност от 0.8 м за видимия спектър близо до инфрачервения образ. Данните са налични на всеки 2 дни за Европа. Цените непрекъснато падат. Заснема се с помощта на 2 сателита.

- От самолет се правят снимки през деня с цифрова камера  и през нощта с термокамера.

Използват летните месеци: май-август, защото времето е хубаво и има добра видимост. От цифровата камера получават образ 1х1м и ширина на лентата от 1 км по дължина на водопровода. Водопровода охлажда почвата през летния ден и това влияе върху растителността. Влажната почва е по-добър топло изолатор и има по-голяма топлинна инерция. За цялата област се изчислява термо инерцията и от това се съди къде може да е теча. При заснемането с термокамера летят на 3000 м и виждат ивица от 800 м. При влажна почва разликите в температурата ден/нощ е по-малка. Методът е разработен в NASA.

- Разлика в биомасата – влагата влияе върху растителността. Малките течове стимулират растежа на растенията. Големите течове може да унищожат растителността. Изчислява се индекс на нормалната растителност. Данните от ГИС са гео кодирани. Съпоставя се снимковия материал с тези данни, за да се открие къде са течовете. Анализират данните до 20 – 30 м встрани от водопровода, за да са сигурни, че няма дренажи, които отвеждат водите встрани от трасето на водопровода.

Анализ на данните

Признак						Изводи

Малко растителност				Голям теч или не заровен изкоп

По-буйна растителност				Възможен малък теч

Местна загуба на растителна покривка	Теч или високи подпочвени води

Област на суха почва				Липса на аварии

Влагата може да се дължи и на събиране на повърхностни води. По трасето на водопровода не трябва да има области, където се събират тези води.

Откриват се аварии при 70 % от съмненията.

Методът може да се използва, като част от общата стратегия за снижение на течовете.

Изводи:

Методът за обход на магистралните водопроводи Сливо поле, Батин, Баниска чрез облитане на трасетата със самолет, заснемане с камера и анализ на снимковия материал е перспективен и заслужава внимание. ВиК Русе има опит в това отношение.

Добре е да се облитат трасетата през в ясни дни през пролетта и лятото и да се свърже снимковия материал с ГИС за по-точно позициониране на авариите и течовете.

Този метод може да служи с цел проверка за качеството на	 работата  на аварийните екипи при обхождане на трасетата.

За целта може да се използва дрон, който работи в режим на автоматично следене трасето на водопровода.