СИСТЕМЕН ПОДХОД ПРИ ПОДДРЪЖКАТА НА ЕМ СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪВ ВИК РУСЕ ООД             TRPR15

Приложение 15             =================================================================

┌──────────────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────┐

│                          │                │                             │                                   │             │

│      СЪОРЪЖЕНИЕ          │  ПЕРИОДИКА     │       РЕГЛАМЕНТИРАНЕ        │            РЕГИСТРИРАНЕ           │ СЪХРАНЕНИЕ  │

│  ЕМ Оборудване,ТБТ,      │                │  План,Заповед,Инструкция    │    Протокол,Дневник,Досие и др.   │             │

│     КиПиА и др.          │    Годишно     │                             │                                   │             │

├──────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────┤

│I.ОХРАНА НА ТРУДА.        │                │                             │                                   │             │

│1.Квалицикационни         │       1        │Заповед № 83 от 12.09.1997 г.│     Изпитни протоколи и дневник   │     EMO     │

│групи по ел.безопасност   │                │                             │                                   │             │

│2.Индивидуални средства   │                │                             │                                   │             │

│за защита:боти,щеки       │       1        │Заповед № 10 от 10.01.1997 г.│Дневник за лични предпазни средства│ Техник ЕМО  │

│          ръкавици        │ 1 път на 6 мес.│                             │                                   │             │

│3.Медицинско свидетелство │       1        │Заповед № 14 от 18.11.1992 г.│             Досие                 │  Кадровик   │

│4.Ръчни ел.инструменти,   │ 1 път месечно  │Заповед № 9  от 09.01.1997 г.│Дневник за ръчните ел.инструменти  │ Техник ЕМО  │

│преносими лампи и трафа   │                │                             │                                   │             │

│5.Периодични инструктажи  │ 1 път на 3 мес.│Заповед № 50 от 09.07.1996 г.│       Книга за инструктажа        │ Ръководител │

│6.Изпит по Наредба 28;31  │       1        │Заповед № 13 от 09.02.1995 г.│             Дневник               │   Зав. ВТН  │

│7.Заземления и гръмоотвод-│                │                             │                                   │             │

│ни инсталации             │1 път на 3 год. │   Годишен график на ЕМО     │Протокол за замерване на заземл.   │    EMO      │

│8.Зануляване              │       1        │   Годишен график на ЕМО     │Протокол за замерване на контур R-N│    EMO      │

│II.ЕНЕРГО-МЕХАНИЧНО       │                │                             │                                   │             │

│   ОБОРУДВАНЕ             │                │                             │                                   │             │

│1.Помпен агрегат,ел.табло,│ 1(2)пъти год.  │       План за ППР           │        Протокол за ППР            │    ЕМО      │

│ел.апарати,кабели,автома- │                │                             │                                   │             │

│тика,ВиК арматура,хлоратор│                │                             │                                   │             │

│2.Въздушни мрежи ВН и НН, │ 2 пъти годишно │Заповед № 78 от 02.10.1997 г.│      Протокол за есенно-зимна     │   EMO/ПТО   │

│трансформатори,отопление и│                │за върхови ревизии           │            подготовка             │             │

│вентилация,изолатори,масла│                │                             │                                   │             │

│греси,набивки,катодна за- │                │Заповед № 62 от 03.09.1997 г.│    Протокол за пролетно-лятна     │   EMO/ПТО   │

│щита,трасета на кабелни и │                │   за зазимяването           │            подготовка             │             │

│въздушни линии.           │                │                             │                                   │             │

│3.Радиотелефони,антени,дат│       1        │   Годишен график на ЕМО     │Протокол за извършена профилактика │    EMO      │

│цичи,ТС,СТ,КиПиА съоръж.  │                │                             │                                   │             │

┴──────────────────────────┴────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────┘