Приложение 4

ОПРЕДЕЛЯНЕ КОЕФИЦИЕНТА НА ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ (КПД) НА ПОМПЕН АГРЕГАТ

полезна   мощност    Nп

1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ: КПД = ----------------- = --- 100 (%).

подведена мощност    N

2.ЗАГУБИ НА МОЩНОСТ В ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (Рмотор).

- ЗАГУБИ В МЕДТА (Рси) - нагряване на намотките;

- ЗАГУБИ ОТ ХИСТЕРЕЗИС И ВИХРОВИ ТОКОВЕ (Рхист);

- ЗАГУБИ МЕХАНИЧНИ (Рмех) - триене на лагери и вентилация;

- ЗАГУБИ ДОБАВЪЧНИ (Рдоб) - положение между зъбите на статора.

3.ЗАГУБИ НА МОЩНОСТ В ПОМПАТА (Рпомпа).

- ЗАГУБИ ХИДРАВЛИЧНИ (Рхид) - преодоляване на хидравлични съпротивления;

- ЗАГУБИ ОБЕМНИ (Роб)-от уплътнения между страна ниско и високо налягане;

- ЗАГУБИ МЕХАНИЧНИ (Рмех) - триене на лагери.

4.ИЗМЕРВАНЕ НА ПОЛЕЗНАТА МОЩНОСТ Nп (кВт).

- ПО ФОРМУЛА:    Nп = 10.Q.H (кВт)

където: Q - дебит на помпата (л/сек);

H - напор на помпата (м) H = Hm(+)(-)Zm+Hv(+)(-)Zv.

Hv, Hm - показания на вакууметъра и манометъра преобразувани в(м).

Zv, Zm - вертикално разстояние от средата на манометъра, респективно от

мястото на свързване на вакууметъра до оста на помпата (м);

знакът (+) се взема ако манометъра е разположен над оста на помпата, а

мястото на свързване на вакууметъра под тази ос;

знакът (-) се взема при обратното им разположение.

5.ИЗМЕРВАНЕ НА ПОДВЕДЕНА МОЩНОСТ N (kВт).

5.1.ПО ФОРМУЛА:    N = 1,73.Uл.Iл.cоs.фи/1000 (kВт);

където: Uл - линеното напрежение подадено на двигателя (В);

Iл - линейния ток на двигателя (А);

cоs.фи - фактор на мощноста.

Пример: Uл = 380 v , Iл = 191 А , cоs.фи = 0,88;

N = 1,73.380.191.0,88/1000 = 110,4 (kВт).

5.2.ПО ФОРМУЛА:    N = 3600.n.Ктн/c.t (kВт);

където: n - обороти на диска на електромера;

Ктн - константа на токови и напреженови трансформатори;

c - константа на електромера (об./кВтч);

t - време за направа на n оборота (сек).

Важно: -когато се броят оборотите на диска, след първото преминаване на чер-

вения белег на диска зад прозорчето преброителя казва "нула", а не "един"

- броят на оборотите да бъде кратен на 10 и времето да бъде

повече от 60 сек;

Пример: n = 10

Ктн = 120

c = 240 (об./кВтч)

t = 162 (сек)

N = 3600.10.120:240.162 = 111,1 (kВт)

5.3.ПО ФОРМУЛА:   N = dE.Ктн:dt (kВт);

където: dE - изразходена електроенергия (кВтч);

Ктн - константа на токови и напреженови трансформатори;

dt - време за отчитане на dE   (часа).

Важно:-времето за отчитане на изразходена електроенергия повече от 5 мин.

Пример: 45341,3 ----- 11,15 h.

45341,7 ----- 11,41 h.

--------------------------

dE = 0,4 -----    26 мин.

Ктн = 120

dt =  26 мин. = 26:60 = 0,43 (часа)

N = 0,4.120:0,43 = 111,6 (kВт)