Дебаланс в токовете на трифазен асинхронен ел. двигател /АСД/

Причините за  различие в трите тока на АСД могат да бъдат от захранващата линия или статорната намотка на АСД.

За да разграничим коя е причината се провеждат следните тестове:

- Замерват се токовете на 3-те фази в схемата както е захранен ел. мотора,

като се приема че фаза А захранва клема 1; фаза В захранва клема 2 и фаза С захранва клема 3.

- Пресвързваме АСД като запазваме посоката на въртене, но при плъзваме

трите фази по следния начин: фаза А захранва клема 3; фаза В захранва клема 1 и фаза С захранва клема 2. Отново замерваме токовете на 3-те фази.

Ако се е запазила фазата с максимален ток и фазата с минимален ток както си е било преди промяната в ел. захранването, това означава, че проблемът е в статора.

Ако максималния и минималния ток следват фазите от ел. захранването, това означава, че проблемът е в ел. захранването.

Пример:

% дебаланс се изчислява, като първо се смята средното аритметично (112+126+116)/3.

Получава се 118 A. След това най-голямото отклонение от средното  се дели на средното и се умножава по 100. 126 – 118 = 8;  (8/118)*100 = 7 %.

В случая проблемът е в ел. захранването, защото големият ток от 126 А следва фаза В.

Дебалансът в напрежението не трябва да надвишава 2 %. 2 %  дебаланс в напрежението може да се отрази като дебаланс в токовете от 6 % до 10 %.

Ако дебалансът в токовете е над 10 % трябва да се вземат мерки за подобряване на ел. захранването или за подмяна на ел. мотора, защото това води до над 200 % прегряване на намотката на ел. мотора и авария.

При замерване на съпротивлението на всеки две последователно свързани намотки на ел. мотора - разликите не трябва да надхвърлят 2 %.

При потопяемите ПА имаме възможност при монтиран ПА да замерваме съпротивленията от терена. В този случай добавяме към съпротивлението на намотките и това на захранващите проводници. Проблемът може да е както в кабелът, който захранва ел. мотора под кота терен така и в статорната намотка.

Ако само 1 фаза е с по-голям ток, това най-вероятно е утечка на тази фаза към водата и причината е в захранващия кабел.

Ако е следствие на лоша връзка в една от фазите, то съпротивлението в тази фаза се увеличава и това води до завишаване на тока в другите две фази.