## Slide 1: Подобряване ефективността на работа на ВГ Сливо поле - Русе

## Slide 2: 1.Причини да се избере обекта.
Избрахме обекта, защото:
ПС І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти подем консумират 60 % от общата ел. енергия във фирмата.
Консумацията на вода в гр. Русе непрекъснато намалява през последните години.
Резервоарите за гр. Русе имат общ обем съпоставим с денонощната консумация на града.
Електроразпределение за пореден път увеличи цените на ел. енергията средно с 10 %.

## Slide 3: 2.Анализ на съществуващото положение.
Технологично изискване бе да не се спира подаването на вода от ПС І-ви и ІІ-ри подем.
Тъй като ПА на ПС ІІ-ри подем са с големи дебити и трябваше да не се спира ПА, то средната цена на ел. енергията достигаше 0.08 лв/KWh /преди увеличението на цените/.
С промяната на цените средната цена нарасна на 0.084 лв/KWh.

## Slide 4: 3.Идея за справяне с проблема.
За да снижим работната мощност през дневната и върховата зона имаше 2 варианта:
  - Да монтираме нов ПА с подходящи параметри;
  - Да престържем работното колело на съществуващ ПА.
Обсъдихме в техническия съвет вариантите за решаване на проблема и стигнахме до общо решение, че по-бързо и лесно е да престържем работното колело на ПА.

## Slide 5: 4.Реализация.
Престъргахме работното колело на ПА5 тип 300Д70 в РМР за 2 дни. По този начин снижихме дебита от 470 л/с на 300 л/с при напор от 50 м. Постигнахме снижение в дебита с 170 л/с, което отговаря на 9800 м3 снижение на подадената вода през деня за гр. Русе за сметка на по-голямото натоварване на мощностите през нощта.
Съвместно с диспечерите се опитахме да пригодим новия режим на работа на ПА от трите ПС, така че да има минимум брой комутации.

## Slide 6: 5.Положителен ефект.
Средната цена на ел. енергията спадна от 0.084 лв/KWh на 0.075 лв/KWh,което е снижение с 12 %.
Годишните разходи за ел. енергия за ПС І-ви и ІІ-ри подем възлизат на 800 000 лв.
12 % снижение от 800 000 лв. е 96 000 лв.

## Slide 7: 6.Отрицателен ефект
При този режим на работа обемите на резервоарите се използват активно за снижаване на разходите.
От друга страна, ако поради някаква причина спре водоподаването за гр. Русе в часовете преди нощната ел. енергия резервираността с вода ще е по-малка, защото преди нощната зона влизаме с по-празни резервоари.
Помпите, които работят през нощта трябва периодично да се пускат през деня за по-щателна проверка за изправността им.
Засега за ПА5 на ПС ІІ-ри подем няма резервна помпа.

## Slide 8: 7.Други обекти, на които трябва да реализираме мероприятието.
ВГ Батин и ПС Пепелина също използват преимуществено евтината нощна енергия.
ВГ Баниска е с малки обеми на резервоарите и там това мероприятие е с ограничени възможности. Тук резервите трябва да се търсят в измерване на ел. енергията на страна СН, защото разликата в цените между СН и НН стана значителна.

## Slide 9: 8.Изводи.
Съвместните усилия на отделите и ПЕР водят до добри резултати.
Считаме, че това мероприятия е едно от най-ефективните – с минимум средства и време финансовия ефект е впечатляващ.

## Slide 10: ЕФЕКТ 96 000 лева на година