Подобряване на ефективността при използване на ел. енергията във ВиК

Watergy  =  Water + Energy „ВЕ” – /вода + енергия/

Създаден е алианс за ефективно използване на ел. енергията за управлението на водите.

В тази организация, подпомагана финансово от САЩ работят 30 души от 7 страни.

Развиват дейност в 6 области:

Образование; Неправителствени организации - изграждане на организационен капацитет;

Партньорство с индустрията за ВЕ; Политически реформи; Инициатива устойчиви градове;

ВЕ програми за ВиК.

Целта е да създадат връзки между обществеността, НПО и частния сектор.

При паралелното управление на енергийните и водни ресурси постигнатият ефект е по-висок. Проблемите с ефективността се разглеждат съвместно, защото са взаимосвързани.

Помагат  фирмите при разработване на CEMP – corporate energy management program

/фирмена програма за управление на енергията/.

7 % от общата консумация на енергия е за водоснабдяване и пречистване на водите.

В повечето системи може да се снижи консумацията средно с 25 %.

Водещи градове по отношение на ЕЕ са Торонто, Стокхолм, Сидни и Остин /САЩ/.

Във ВиК често липсват:

- технически умения;

- измервателни средства за събиране на данни;

- данните не се представят на отделите, които могат да ги анализират.

Мероприятията по ВЕ трябва да вървят паралелно с убеждението и обучението на клиентите за по-ефективно използване на водата.

Ако консумираме по-малко вода, това означава по-малки помпи и по-малки диаметри на водопроводите.

Монтирането на система за измерване на ел. енергията може да спести до 10 % от енергийните разходи, поради промяна в поведението и подобрена поддръжка.

Очакван ефект при различни организации на дейността ВЕ във ВиК

% снижение

3

25

20

15

2

10

1

5

Епизодични мероприятия	  Специалист по ВЕ		ВЕ екип

Най- голям ефект – около 25 % снижение в консумацията се получава при сформиране екип за енергийна ефективност, който да работи под методичното ръководство на специалист по ВЕ с подкрепата на висшето ръководство.

| Вид управление | Характеристики | Инструменти и ресурси |
| --- | --- | --- |
| 1.Случайни, епизодични действия | - това е подход по подразбиране; - висшето ръководство не е ангажирано; - ефективните мерки са без широк обхват; - реактивна поддръжка; - липса на комуникация между операторските единици. | - ограничено измерване на вода и енергия; - данните за вода и енергия не се разпространяват в използваема форма; - липса на средства за реализация. |
| 2.Специалист по ВЕ | - отговорността е на едно място; - висшето ръководство осъзнава нуждата от ВЕ; - ограничена комуникация между операторите; - ВЕ специалист не може да въздейства върху ключовите хора. | - финансирането е осигурено за конкретен проект; - събират се данни, но ограничено; - проектите се финансират от случай на случай. |
| 3.Екип за ВЕ | - всички екипи участват в ВЕ; - висшето ръководство има за приоритет ВЕ и извършва проверки как вървят проектите; - осъзнати са взаимовръзките на различните части от системата; - ВЕ екип има влияние върху основните хора. | - достъп до хора с широки умения; - основните данни постъпват регулярно; - ефективността е основен компонент за всички финансови решения; - икономиите често се реинвестират в ВЕ проекти; - използват се разнообразни финансови инструменти за реализиране на ВЕ. |

Проблеми за ефективността са: течове, тръби с голямо съпротивление, неправилно проектиране, преоразмерени системи, неправилен подбор на оборудване, стари съоръжения, лоша поддръжка, пилеене на вода и др.

Мерките за решаване на проблемите са: модернизиране на помпените системи, престъргване на работните колела, снижение на течовете, подмяна на оборудването, използване на по-гладки тръби, ефективни ПА, честотно управление, кондензаторни батерии, подобрена поддръжка и експлоатация, използване на оборотна вода.

Световна тенденция е да се увеличава градското население.

Цените за доставка на ел. енергия бързо нарастват.

Загубите се заплащат от всички.

При нарастващо потребление на вода са необходими нови водоизточници – често по-отдалечени и по-дълбоки. Това изисква повече енергия за задоволяване на нуждите.

Елиминирането на течовете и кражбите на вода увеличават полезно използваната вода и подобряват ВЕ.

Проблеми в организацията:

- събирането на достатъчно информация за основните консуматори;

- обработката на данните и предоставянето им в достъпна форма до всички отдели, от които зависи ВЕ;

- при ремонта и доставката на машините не се изчисляват разходите за целия жизнен цикъл. Работи се със стари и неефективни машини;

- много от предложенията за ВЕ не са съгласувани с инвестиционната програма на фирмата.

ИЗВОД: Най-добрата управленска практика се основава на създаването на екип за ВЕ.

Широко обхватните мероприятия снижават разходите, разширяват обхвата на системата, щадят природата и подобряват удоволетворението на клиентите.

Мероприятията по снижаване загубите на вода са 70 % по-ефективни от разработването на нови водоизточници.

В развиващите се страни загубите са над 60 %, докато във водещите страни те са под 30 %.

Пример за поставяне на цел:

ВиК консумира 30 000 хил. КWh ел. енергия годишно.

Средния разходен коефициент е 1 КWh/м3.

Годишните разходи за ел. енергия са 2 400 хил.лв.

Потенциал за икономии за период от 5 години:

- Снижение загубите на вода			10 %     30 – 27 = 	3000 хил. КWh

- Снижение консумацията на ел.енергия	5 %     		1500 хил. КWh

- Снижение консумацията на вода

/от население и промишленост/		5 %     		1500 хил. КWh

- Снижение на общите разходи КWh				6000 хил. КWh

- Снижение на общите разходи за ел. енергия хил. лв.		480 хил. КWh

Възможно е да се снижат годишните разходи за ел. енергия с 0.5 мил. лв. или с 20 %.

Фирмената програма за управление на енергията /СЕМР/ има 8 ключови характеристики:

- участие на висшия мениджмънт;

- ясно дефинирани цели за снижение на енергийните разходи;

- дискусии за поставените цели във всички звена на фирмата;

- делeгиране на лична отговорност за всеки проект и изготвяне на отчет;

- определяне и набиране на данни за измерване на енергията и водата;

- разставяне на всички потенциални проекти във времето;

- създаване на инвестиционен критерии – риск и възвращаемост;

- осигуряване на ресурси и система за стимулиране при добре свършена работа.

Цели на екипа за ВЕ

Целта е да се използват ресурсите и инструментите с максимална ефективност.

В резултат се осигурява на клиентите на водни услуги по-големи ползи,като се намаляват оперативните разходи, специфичните разходи, разходните коефициенти и консумацията на вода.

Задачите, които стоят пред екипа са:

- организира и координира усилията за водна и енергийна ефективност - ВЕ;

- създава общ фонд за технически знания и умения за дефиниране и реализация на проектите;

- набира систематично данни за определяне на неефективните дейности и процеси;

- формира управленски фокус върху проблемите на ВЕ.

Формиране на ВЕ екип

Това означава да се събере подходящата група от хора, въоръжени с необходимите ресурси, които да определят възможностите за развитие и реализация на проектите, както и да регистрират и отчитат резултатите.

Няма общи правила за изграждане на екипа.

Съществуват променливи като размер, финансови възможности и опит.

Трябва да се прецени с какви финансови възможности и с какъв кадрови ресурс ще участва фирмата в тази дейност.

Първата стъпка е осъзнаване от мениджмънта на ключовата роля, която играе енергията във водните процеси.

Втората стъпка е да се назначи ВЕ мениджър.

След това се поставят целите за снижение на енергийните разходи и загубата на вода.

В тази връзка екипът разглежда водоснабдителните групи и определя къде съществуват резерви за икономии.

Определят се приоритетите, където резервите са най-големи и перспективни.

Определя се кои хора ще се включат в проектите и ролята, която ще изпълнява всеки един от тях.

Човешки ресурси,необходими за създаване на екипа и тяхната роля в процеса.

- Висши мениджъри:

- уведомяване на кмета и общинските съветници за дейността;

- даване на начален тласък;

- защита финансирането на проектите;

- осигуряване бюджета на екипа;

- следене за прогреса на проектите.

- Мениджър за ВЕ /водна и енергийна ефективност/.

- мотивиране на членовете на екипа;

- разработване на работна програма;

- определяне на задачите;

- координиране на информационните потоци;

- оценка на възможностите за пестене;

- защита финансирането на проекта;

- улесняване на съвместната работа между отделите.

- Линейни ръководители.

- осигуряване на основните данни;

- определяне и въвличане на техническия персонал;

- реализация и поддръжка на проекта;

- откриване на нови възможности за пестене.

- Хидротехнически персонал.

- осигуряване на технически знания;

- осигуряване на важни данни;

- планиране на ВиК системите;

- връзка на плана с ресурсите и обектите;

- Поддържащ персонал.

- откриване на нови възможности за пестене;

- осигуряване на основните данни.

- Енергиен персонал.

- осигуряване на основни елементи от данните;

- принос за определяне и реализация на проектите;

- предложения за технологични варианти.

- Плановици на системата.

- проследяване на дългосрочното развитие на процеса по подобряване на ефективността.

- Финансов персонал.

- определяне на приоритетите на базата на възвращаемостта;

- предложения за схеми на финансиране.

- Енергийна фирма.

- потенциален източник на финансиране;

- насърчават ВЕ мероприятия;

- експертни знания.

Създаване на структура на ВЕ екип.

Хората в екипа ще използват част от времето си, за да работят по проекта.

Необходима е свободна обмяна на инфо и насърчаване на дейността.

Ако се прецени, че ВиК няма ресурси самостоятелно да развива ВЕ, дейността може да се възложи на подизпълнител. Могат да се наемат както отделни консултанти, така и цели фирми за реализация на проектите.

В този случай се използват експертните знания на специализираните фирми за обучение.

Необходими ресурси за успешната дейност

- Бюджет – годишен бюджет за набиране на необходимите уреди, за обучение и придобиване на опит.

- Време – на членовете от екипа трябва да им се осигури необходимото време, за да се фокусират върху ВЕ.

- Достъп до необходимия персонал – екипа трябва да има правомощия да привлича за нуждите на проекта необходимите специалисти.

- Обучение – непрекъснатото подобряване на знанията и уменията в областта на ВЕ, съвременните технологии, формите на експлоатация и поддръжка.

- Уреди за измерване и мониторинг – необходимо е да се започне с подбор, доставка и монтаж на необходимите уреди за набиране на обективна информация за процесите.

Само след набиране на данни и анализ може обективно да се видят резервите и областите, в които може да се намесим.

- Софтуер за обработка на получените данни.

- Финансиране на проектите – вместo да се правят теоретични упражнения, за реализация на проектите са необходими инвестиции. Има различни форми на финансиране.

- Офис пространство – за срещи, за съвместна работа на екипа / компютър, телефон, интернет и др./.

Изграждане на система за мерене и мониторинг.

Тази система е в основата на доброто управление на енергията.

Само по себе си това мероприятие води до 10 % снижение на консумацията.

Първата задача е да се изгради система за измерване на водата и ел. енергията по зони и под зони. Това позволява да се изготвя баланс на подадената, инкасираната и загубената води.

Разделянето на системата на зони помага за по-точното определяне на загубите.

Качеството на данните зависи от количеството, качеството и разположението на измервателните уреди.

При изграждане на системата се анализират следните неща:

- вид апарат за замерване на даден параметър;

- сравнение на показанията на преносимия уред със стационарния;

- точността съпоставена с цената;

- условия за монтаж – шахти, зони и др.

Преносимите уреди са по-лесни за поддръжка и калибриране.

Те могат да служат за проверка точността на стационарните уреди.

При по-тежки условия на работа се избират по-устойчиви и по-скъпи уреди.

За избора и доставката на уреди и апарати е добре да се изработят критерии за оценка.

Важното е да се изберат точните места за монтаж.

Измерването на дебит и ел. енергия е най-важно за по-големите ПА.

Основни измервани параметри:

- дебит – сравнение на консумацията между зоните и изменението й във времето; определяне загубите на вода; загубите на напор в мрежата и необходимите водни количества;

- налягане – откриване на течове; гарантиране качеството на водната услуга;

- входяща мощност – дали ПА работят с добро кпд;

- данни от паспортите на съоръженията – I; U; ή; cos(f); Q; H; n.

Тези данни се използват за анализ на режима на работа на ПА;

Сравняват се заводските параметри с работните. При голям дебаланс може да подменим ПА или да подрежем работното колело на ПА.

- напор – необходимия геодезичен напор на системата.

Определя се обема на данните, периода на набиране, как да се обработват и представят на екипа.

Данните се сравняват ежедневно; седмично; месечно; годишно и сезонно.

Разходи				Предлагане					Търсене

м3/лв					м3/КWh					л/жит/дневно

лв/м3					м3дост/м3инкасирана			л/бр.отклонения

За нуждите на анализа се използват следните техники:

- инженерни изчисления – използват се основни физични и математични закони;

- стандарти предоставени от производителите – сравнение с текущите параметри;

- вътрешни норми и стандарти – сравняват кпд на подобни ПА в рамките на фирмата.

- външни стандарти – най-добрите образци в отрасъла; Сравнение с други фирми от отрасъла или с данни представени от сдружения, асоциации и регулаторни органи.

- системен подход при анализа – разглежда се цялостната картина на водоснабдителната система. Определят се приоритетите на базата на най-ефективните мероприятия.

Стъпки при реализация на програмите за подобрение на ефективността

- Снижение на инкасираната вода чрез управление на потреблението – възпитание на клиентите и използване на водоспестяващи технологии.

- Снижаване загубите на вода – реални и търговски.

- Снижение разходите за ел.енергия – лв/KWh на базата на по-гъвкаво управление на товарите във времето.

- Снижение консумацията на ел. енергия чрез повишаване кпд на водоснабдителната система – кпд на ПА и намалени загуби на напор.

За да се реализират тези стъпки екипът за ВЕ трябва да разработи:

- норми за енергопотреблението;

- графици за поддръжка и надзор на съоръженията;

- обучение на персонала;

- управление на налягането;

- мерки за подмяна на авариралите тръби;

- график за проверка на измервателните уреди;

- съвети за откриване и подмяна на неефективните съоръжения;

- съвети за използване на резервоарите за работа на ПА извън върховите часове.

Реализация на проектите

След описване на идеите и извеждане на приоритетните обекти, те трябва да се реализират.

Проектите трябва да се представят във вид, който ще се приеме и одобри.

Те трябва да съдържат следните елементи:

- описание на необходимите съоръжения;

- влияние върху останалите части на системата;

- бъдещо развитие;

- поддръжка и полезен живот;

- приоритети според:

- наличните финансови и човешки ресурси на фирмата;

- възвращаемост;

- необходими инвестиции;

- технически ограничения на системата;

- дали да се започне с пилотен проект?

Пилотните проекти целят да се потвърди ефекта от технологията; да се оценят страничните ефекти; да се провери дали обществото ще приеме промяната.

Как да оценим какво сме спестили?

- започнете с нещо малко и водете архив за резултатите;

- бъдете консервативни при оценка на ефекта;

- проверете дали няма реализирани подобни проекти преди.

Правила за инвестиране

Ако възвращаемостта е до 3 години и инвестицията е под 30 000 лв. - тя се приема без всякакви пречки.

Ако 1 проект има по-голям срок за изкупуване, то той може да се съчетае с други по-малки проекти с цел да се снижи общото време за изплащане.

Например подмяната на водопровод със срок 6 години на изплащане - заедно с подмяна на ПА и управление със срок 2 години.

Форми на финансиране на ВЕ проекти

- собствен капитал;

- заемен капитал;

- програми на Европейския съюз;

- наемане на ESCO фирми;

- съоръжения на лизинг;

- емитиране на акции и др.

След като проектът намери финансиране подбора на доставчик на оборудването също е важен. Направете необходимите проучвания при избора му.

Примери за реализиране на  ВЕ проекти

1.Колумбия – САЩ.

В дейността се включва вицепрезидента по производствените въпроси и други висши мениджъри.

Те насърчават операторите, водачите на екипи и др. Персонал да дават ВЕ предложения.

Провеждат семинари на всеки 6 месеца. Обучават екипите.

Резултатите са впечатляващи – обновяват оборудването; подобряват управлението на процесите – честотни регулатори и интелигентна автоматика; периодично се консултират с експерт по ВЕ и правят анализ на енергийната ситуация.

Висшите мениджъри поставят цели;

Средните мениджъри осигуряват ежедневния контрол за изпълнението на ВЕ мероприятия.

ВЕ е неделима част от основната работа на ВиК в Колумбия.

2.ВиК фирма в Австралия.

Създават информационна система за набиране на данни от водоснабдителната мрежа.

Измерват дебит в отделните зони и при нарастване – изпращат информация до аварийните екипи.

Следят консумацията на вода и на тази база разработват програми за икономия по отношение търсенето на вода.

Клиентите са разделени на 30 категории. Откриват клиенти с големи загуби чрез сравнение на консумацията. След това провеждат воден одит и помагат клиентите си да снижат консумацията на вода.

3.ВиК в Зимбвабве с 1 мил. жители.

Изграждат 50 бр. водомерни зони. Засичат подадената  вода 1 път месечно и я сравняват с инкасираната вода.

1 път годишно правят нощни снимки. Изградили са 20 зони за управление на налягането.