## Slide 1: Авария на елемент от автоматиката

## Slide 2: 1.Описание на проблема.
В 23 ч. ми се обадиха, че не може да пуснат ПС Баниска, защото липсва оперативно напрежение – изгорял е изправител тип “Грец” ;
Разпоредих да се пусне ПА аварийно като се подаде напрежение директно на бобината на контактора през ключ, за да не остане гр. Бяла и околните населени места без вода. По този начин елиминирахме защитата ел. мотора и автоматиката.

## Slide 3: 2.Анализ на съществуващото положение.
На следващия ден посетихме обекта и констатирахме, че има късо съединение в оперативната верига и от там е изгорял Греца;
Късото е възникнало от едно ЦК ключе, което е ударено с вратата на съседно ел. табло;

## Slide 4: 3.Решение на проблема
Подменихме ключето и изправителя и въведохме ПС Баниска в нормална експлоатация.
Набелязахме мерки, които да гарантират, че при подобен случай няма да се достига до такава критична ситуация.

## Slide 5: 4.Други обекти с подобен проблем
На много други обекти е имало сериозни проблеми поради липсата на дребни и евтини резервни части и апарати.
Често се е налагало специалисти от гр. Русе да изминат над 100 км, за да доставят резервна част за 5 – 10 лв.

## Slide 6: 5.Изводи
За избягване на подобни ситуации е необходимо в ПЕР при Техник ЕМО да се поддържа авариен запас с най-необходимите материали и апарати като:
изправители и диоди, междинни релета,
терминални станции и мундове и радиотелефони, оператори, понижаващ трансформатор, изолационни ленти, проводник, калаена композиция ,кабелни обувки, контактори, предпазители и автоматични прекъсвачи.

## Slide 7: 6.Препоръки
Всеки Техник ЕМО, Механик и Енергетик да си подготви списък с материали за авариен запас, който да поддържа в ПЕР.
Целта е за дребни подмени на елементи да се реагира по-бързо и без излишен транспорт от Русе.
На ниво фирма ЕМО поддържа подобен запас за силнотоковата част на ПС ІІ-ри подем, за КиПиА в звено КиПиА, а за механичната част в РМР.