И Н С Т Р У К Ц И Я

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ НА РАБОТАТА НА ПОМПЕНИТЕ

АГРЕГАТИ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ СЪС ЗАВИШЕН РАЗХОДЕН КОЕФИЦИЕНТ

Събитие: Нарастване на средно месечния разходен коефициент KWh/m3 с над  20 %.

Например при планов К1 = 0.8 KWh/m3 е отчетен К1 = 1 KWh/m3.

В рамките на 1 седмица се организира обследване на обекта от Техник ЕМО съвместно

с помпиера, с цел откриване и премахване на причините за преразхода на ел. енергия.

Проверява се следното:

- Верни ли са отчетните данни за изразходена ел. енергия и подадена вода.

Анализират се данните от дневника на ПС и се проверява изправността на токовите трансформатори, електромера и водомера. При съмнение в изправността на водомера –

същият се подменя или се използва преносимия разходомер.

- Има ли промяна в технологичния режим на ПС:

- притваряне на СК на напорния водопровод или в мрежата;

- пуск на допълнителен ПА;

- промяна на работещия ПА;

- подмяна на арматура по водопровода.

- Проверява се дали има увеличение на работното налягане на ПС с манометър:

- притваряне на СК на напорния водопровод или в мрежата;

- набран въздух в напорния водопровод  /изправни ли са въздушниците ?/;

- неизправна арматура – спирателни кранове, обратни клапи, мембран вентили и др.

- Увеличена ли е смукателната височина с вакуумметър – запушване на смукателя.

- Държат ли обратните клапи - не се ли връща вода обратно в ЧР?

Проверява се за шум и дали не блика вода в ЧР при спрял ПА.

- Дали не е износена помпата?

Замерват се енергийните параметри на ПА.

Резултатите от обследването се представят с Типов протокол съгл. Приложение 1.1.

в ЕМО за предприемане на необходимите корекции.