## Sheet1
Методика за изчисление на мощността на ел. моторите към помпите
Дебит | Напор | Хидравлична мощност | Мощност на вала на помпата | Необходима мощност на мотора | Мощност на мотора
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
л/с | м | КW | KW | KW | KW
І-ви подем |  |  |  |  | 6 KV
240 | 65 | 152.568 | 190.71 | 219.3165 | 250
200 | 65 | 127.14 | 158.925 | 182.7637 | 200
150 | 65 | 95.355 | 119.1937 | 137.0728 | 185
ІІ-ри подем |  |  |  |  | 6 KV
550 | 50 | 268.95 | 336.1875 | 386.6156 | 400
480 | 50 | 234.72 | 293.4 | 337.41 | 350
350 | 50 | 171.15 | 213.9375 | 246.0281 | 250
ІІІ-ти подем |  |  |  |  | 0,4 KV
200 | 85 | 166.26 | 207.825 | 238.9987 | 250
200 | 45 | 88.02 | 110.025 | 126.5287 | 130
(1) - дебит на помпата в литри за секунда
(2) - напор на помпата в метри
(3) = 9.78*Q*H/1000
(4) = (3)/0.8
0.8 e КПД на помпата
(5) = (4)* 1.15
15 % е резервна мотора по мощност
(6) се избира като най-близката по-голяма стандартна мощност