СПИСЪК

НА РАБОТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРИ НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 ВОЛТА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Настоящият списък е съставен на основание член 75 от ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при

работа по електообзавеждането с напрежение до 1000 V.

2.Списъкът се преразглежда и при необходимост се преработва 1 път на всеки 3 години

или когато се изменят условията на експлоатация или са издадени нови нормативни актове.

3.Списъкът да се доведе до знанието на електротехническия и неелектротехнически персонал,

зает с ръководството, обслужването и експлоатация на електрическите уредби и съоръжения  на

територията на фирмата.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВИД  НА РАБОТАТА         ОТ КОГО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ       В КАКЪВ СЪСТАВ       ОФОРМЯНЕ НА РАБОТАТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                              2                            3                       4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАБОТИ БЕЗ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО В ЕУ ДО 1000 V ПО РЕДА НА ТЕКУЩА ЕКСПЛОТАЦИЯ БЕЗ НАРЯД

- Измерване на електрически                                       еднолично          По реда на текущата

величини без разкъсване на      Оперативно-дежурен персонал   трета кв. група          експлоатация

токови и напрежителни вериги

/ток, напрежение, мощност/

- Измерване на неелектрически                                      еднолично          По реда на текущата

величини /вибрации, налягане,  Оперативно-дежурен персонал    трета кв. група        експлоатация

температура/

- Измерване с електроизмервателни                                 еднолично          По реда на текущата

клещи, указатели за напрежение, Оперативно-дежурен персонал   трета кв. група        експлоатация

указатели за сфазиране и др.

- Замяна на патрони на винтови                                     еднолично          По реда на текущата

предпазители и включване    Оперативно-дежурен персонал      втора кв. група        експлоатация

на автоматични предпазители

за битови консуматори до 25 А

- Замяна на патрони на мощностни,                                 еднолично          По реда на текущата

и винтови предпазители       Оперативно-дежурен персонал      трета кв. група        експлоатация

при изключен товар с помощта на

изолиращи ръкохватки и диелектрични

ръкавици чл.262,263(2)

- Замяна на предпазители,                                         еднолично          По реда на текущата

в оперативни вериги,          Оперативно-дежурен персонал      трета кв. група        експлоатация

вторични вериги на напреженови трансформатори и

мрежи за осветление чл.264.

- Записване показанията на                                          еднолично          По реда на текущата

електромери и измервателни      Оперативно-дежурен персонал    втора кв. група        експлоатация

уреди

РАБОТИ С ИЗКЛЮЧВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО ПРИ ЕДНОСТРАННО ЗАХРАНВАНЕ В ЕУ ДО 1000 V ПО РЕДА НА ТЕКУЩА ЕКСПЛОТАЦИЯ

БЕЗ НАРЯД

- Обслужване на външно и вътрешно                                 еднолично          По реда на текущата

осветление присъединени     Оперативно-дежурен персонал      трета кв. група        експлоатация

към токов кръг със защитен

апарат до 25 А в производствени складове,

работилници и др.

- Замяна на лампи и почистване                                    еднолично          По реда на текущата

на осветителни тела         Оперативно-дежурен персонал      втора кв. група        експлоатация

на височина до 2,5 m.

- Ремонт на осветителна

инсталация в производствени                                       две лица            По реда на текущата

и административни              Оперативно-дежурен персонал      трета кв. група и       експлоатация и

помещения                                                       втора кв. група       записване в дневника

- Ремонт на отделни

електрически машини                                               не се определя       По реда на текущата

и апарати: двигатели,           Оперативно-дежурен персонал      трета кв. група        експлоатация и

заваръчни генератори,

бойлери, калорифери, електрожени и др. подобни

- Ремонт на отделни агрегати

с електрически машини                                            не се определя       По реда на текущата

и апарати: ел. задвижки          Оперативно-дежурен персонал      трета кв. група        експлоатация и

помпени агрегати, генератори за ток,                                                    записване в дневника

металорежещи и обработващи машини,

водогрейни котли и др. подобни

- Ремонт и замяна на

електрически апарати                                             не се определя       По реда на текущата

контактори, релета, защити,        Оперативно-дежурен персонал     трета кв. група        експлоатация и

кондензаторни батерии за кос фи                                                       записване в дневника

винтови и мощностни предпазители др. подобни

с едностранно обслужване

- Ремонт и замяна на

електрически апарати                                               две лица           По реда на текущата

прекъсвачи, включватели          Оперативно-дежурен персонал     трета кв. група        експлоатация и

и др. подобни                                                     втора кв. група      записване в дневника

с двустранно обслужване

- Работи по:

- вторични вериги и схеми за                                     не се определя        По реда на текущата

дистанционно и автоматично       Оперативно-дежурен персонал     трета кв. група        експлоатация и

управление                                                                             записване в дневника

- автоматика, телемеханика и свръзки

- пултове за управление

- пултове на диспечерски уредби

- пултове и табла на компютърни системи

- Отсъединяване и присъединяване

на кабел към електродвигател или                                     еднолично          По реда на текущата

кабели и проводници към          Оперативно-дежурен персонал     трета кв. група        експлоатация и

електрообзавеждането                                                                     записване в дневника

- Работа по директно присъединен                                 еднолично            по реда на текуща

електромер чл.265                                              четвърта кв. група         експлоатация и

записване в дневника

РАБОТИ ИЗВЪРШВАНИ С НАРЕЖДАНЕ С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V

Организирането на работата става при спазване чл.43, 44, 107, 108, 109 и 110

- Планов ремонт на помпен агрегат

включващ: ремонт, подмяна на                                      не се определя

помпа, мотор, фундамент,                                          четвърта кв. група

тръбна и хидромеханична част,

ел. задвижка.

- Работи по нетоководещи части без изключване на напрежението по въздушни линии чл.272(4)

- Изкачване по стълбове до 3 m от земята, смятано до краката на човек чл.133 т.1

- Без разглобяване на конструктивни части на стълбовете чл.133 т.2

- Разкопаване на фундаменти около стълб на дълбочина до 0,5 m чл.133 т.3

- Разчистване трасето на ВЛ, когато не могат да паднат клони и дървета върху проводниците чл.133 т.4

две лица

четвърта кв. група

втора кв. група

- Работи по нетоководещи части без изключване на напрежението по въздушни линии чл.272(4)

- Оглед на ВЛ в лесно проходима местност при благоприятни климатични условия чл.134 т.1

- Възстановяване на табели и обозначения на стълбове чл.134 т.2

- Измерване на габарити с ъгломерен инструмент чл.134 т.3

- Противопожарно почистване на площадки около фундаменти чл.134 т.4

едно лице

трета кв. група

- Работа по сборни шини,

изводи и табла на РУ, по                                        двама

които не може да се подаде                                    четвърта кв. група

обратно напрежение чл.122(1).                                  втора кв. група

- Малки по обем и времетраене                                    двама

(до един час)работи чл.106 т.1.                                 четвърта кв. група

втора кв. група

- Не търпяща отлагане работа                                      двама

за отстраняване на неизправности                                четвърта кв. група

които могат да доведат до                                      втора кв. група

аварии и злополуки чл.106 т.2.

- Бързо локализиране на авария                                   двама

и изолиране на повреден участък                                 четвърта кв. група

от електрическа уредба/мрежа                                   втора кв. група

при спазване на мерките по безопасност

чл.106 т.3, чл.257, чл.258.

РАБОТИ ИЗВЪРШВАНИ С НАРЯД С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V

Организирането на работата става при спазване чл.43,45.

- Всички работи по мрежи ниско напрежение, извършвани от персонал на външна фирма.

- Работа по мрежа НН в близост до ВЛ 20 kV.

- Измерване на съпротивление на заземители съгласно инструкция за работа с уред за мерене на заземления.

- Работа по сборни шини на РУ, разпределителни табла, по които може да бъде подадено обратно напрежение чл.122(1)

- Аварийно възстановителни работи на повреден участък от електрическа уредба/мрежа с времетраене повече от един ден

- Работа по търговски електромери присъединени чрез измерителни трансформатори които се обслужват от електроснабдителното предприятие чл.267.

- Работа по електромери, присъединени чрез измерителни трансформатори чл.266.

- Работа по токови трансформатори чл.268.

- Подмяна на стълбове по действаща ВЛ чл.279.

- Работи по кабелни линии, положени в канали и тунели на подстанции чл.461.

- Работа по отклонение (рекордоман)от ВЛ чл.290.

- Работа по КЛ с напрежение до 1000 V в близост до КЛ с напрежение над 1000 V чл.318.

- Почистване на осветителни тела и смяна на лампи на районно осветление чл.294.